## 0330公募説明会Q&A
●質疑回答
令和元年度『災害時における生活環境の確保に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金』公募説明会
# | 質問 | 回答
1 | 「ZEBを除く（正味ゼロまたはマイナス）」とのことですが、ZEB ReadyやNearly ZEBは対象ということでしょうか？ | 対象外となります。
2 | ３社相見積を交付申請前に行います。必要な様式はホームページのどこにあるかご教示ください。 | 参考様式（別紙⑫-1～3）が申請書類（様式・別紙）中にございます。
3 | 専用の計測装置には、ロガーやデータ記録器も含まれると考えてよいでしょうか？ | 含むことは出来ますが、処分制限期間（耐用年数）内にロガー等を取り外すと「財産処分」が必要となり、いったん補助金をお返しいただくことになるため、お勧めいたしません。
4 | 停電対応型CGSから非常時に電力供給を行い、稼動可能であれば通常仕様のGHPでも補助対象となるのでしょうか。 | 対象となります。 災害時に「対象となる居室等」を空調するGHPのみが対象となりますので、ご留意ください。
5 | 計測装置はGHPメーカーの遠隔監視システムでも宜しいでしょうか？ | 遠隔監視システムは不可です。ガス量を計測いただきますので、専用のガスメーターをつけていただく必要があります。
6 | 救急告示病院も対象となりますか？ | 自治体によって救急指定病院を救急告示病院と呼ぶケースがあるようです。同じものであれば補助対象です。
7 | 一つの建物内で、対象内と対象外の機能が混在する場合、当建物は申請可能でしょうか？ | 機能維持が必要な建物等は、建物単位で補助対象になります。 避難所等、建物の一部が要件として認めれれている場合には、補助金の趣旨から外れる範囲は、補助対象外となります。 その他、補助金の趣旨から大きく外れる場合には、補助対象の建物であっても、一部補助対象外となる場合がありますので、ご留意ください。
8 | 認知症対応型共同生活介護施設と、小規模特別養護老人ホームが同施設内にある場合、対象となるのは認知症対応型共同生活施設のみとなるのでしょうか。（熱源及びキュービクル等は共同で使用しております。） | ご認識の通りです。 仮に共同で使用するキュービクルを更新する場合、その分は補助対象外とお考えください。
9 | 自治体と物資供給協定を結んでいる事業者は対象外でよろしいでしょうか。 | 当補助金では対象外です。
10 | 施設の証明は、自治体や発行団体の押印や署名などが必要でしょうか？申請者の説明資料でも有効でしょうか？ | 申請の施設によりますが、自治体に指定されている施設の場合は必要になります。例えばホームページ等で公開されている場合、それを申請書類に添付いただければ押印や署名は必要ありません。
11 | 商業施設でテナントが地方自治体と防災協定を結んでおり、そのテナント部分の設置工事をする場合にはオーナー側が申請を行っても補助対象となりますか | オーナー（設備所有者）とテナント（設備使用者）で共同申請をしていただくことになりますが、テナントが法定耐用年数内に移転等をしてしまうと、補助金の精算が必要となります。
12 | 幼稚園型認定こども園は（ウ）災害時に機能維持する必要のある施設に該当しますでしょうか？ | 児童福祉法上の保育所である必要があります。幼稚園型の場合、ほとんど認可を受けていないと考えますが、認可保育所であれば（ウ）に該当となります。
13 | 取引ガスメーター以降に補助対象のGHPのみが複数台設置される場合には、取引ガスメーターを専用の計測装置と認めていただけるのでしょうか。 | 原則不可です。専用の計測用のガスメーターの設置をお願いしています。
14 | 避難所として機能維持に必要な空調容量、とありますが、避難所として受け入れを行うスペースのみが対象となる、という事でしょうか？この場合、療養型施設は療養室は対象外空調は申請対象外になるのでしょうか？ | 療養型施設が（ウ）に該当する施設である場合、建物単位で補助対象となりますので、部屋の用途は問いません。 避難所で申請の場合、避難所の機能維持に必要な範囲のみが対象となりますので、必要な部屋であることを申請書で説明してください。
15 | リース会社は大企業ですが、設置場所が病院であれば３分の２補助で宜しいでしょうか？ | ご認識の通りです。設備の使用者によって補助率を決定ください。
16 | 現在のシステムは、CGS＋その排熱を貯湯槽へ使っています。今回の更新工事はCGS本体とそれに付随する電気工事（貯湯槽は更新しません）を予定しています。この場合、CGSの排熱利用先である貯湯槽のポンプ類や追加で設置する貯湯ユニット等は補助対象になりますでしょうか？（温水配管は除外とのことですが、部材等も同じく対象外でしょうか？） | 貯湯槽がCGS専用のものであれば、貯湯槽の一次側は補助対象となります。
17 | 地方公共団体(市民病院)は対象になりますか | 補助金対象となります。 なお、補助率は２／３になります。
18 | 優先順位①～⑤と費用対効果ではどちらが採択優先となりますか？ | ①～⑤の中で費用対効果を見ていきます。
19 | 申請は施工業者による代行申請は可能でしょうか？ | コストオン様のゼネコン（共同申請者）が代行で申請書を作成するのを妨げるものではありません。3社見積等の結果選定される施工業者による代行申請は、不可です。
20 | ガス量は取引メーターではなく管理用メーター等を別途取り付ける必要ありとのことですが、複数台のGHPやコージェネを設置する場合は、まとめて計測しても良いか？ | 管理用メーターとは、専用計測装置の認識で良いでしょうか。 ＣＧＳの場合は、専用計測装置は原則個別に設置していただくことになります。ＧＨＰの場合は、補助対象と補助対象外の計測が一緒にならないようにしてください。
21 | 必要な部屋であることを申請書で説明とありましたが、様式や必ず記載する必要がある項目のはありますでしょうか？ | 様式に項目はありませんが、対象の施設に寄与することを示す資料を添付ください。例えば、協定書や図面など。
22 | 協定内容が「ボランティアの滞在場所の提供に関する事」の場合CGSがそれに寄与する場合、対象施設となりますか？ | 避難所に付随するボランティアの滞在場所であれば対象となります。ただのボランティア集合場所のようなものだと難しいと考えます。具体的な案件があるのであれば、個別にご相談ください。
23 | 競争入札の結果１社のみしか応札がなかった場合は３者見積は必要ないと理解してよいか？ | 一般競争入札の場合、結果応札が１社であってもやむを得ない。競争入札のプロセスがわかる資料を添付すること。 指名競争入札の場合、辞退等を考慮して5社程度以上を指名するのが望ましい。競争入札のプロセスがわかる資料を添付すること。 解説資料もご覧ください。
24 | 相見積もりの際、機器メーカーは指定でもよろしいでしょうか？ | 特別な事情（そのメーカーしか対応できない等）がある場合は大丈夫です。
25 | 既存設備の非BOSGHPと非BOSCGSを非BOSGHPとBOSCGSに更新し、BOSCGSで非BOSGHPを運転する場合、非BOSGHP・BOSCGS・既存設備撤去費のすべてが補助対象となりますか？ | 停電時に起動可能なシステムであれば、BOSCGS＋非BOSGHPの設備本体は補助対象です。撤去費については、BOSCGS部分は対象、非BOSGHP部分は対象外となります。
26 | 公募説明会資料p68⑨に「自家発電設備等の内部に備えられたセンサーや弁開度等から熱量や流量を求め、遠隔監視等で計測するものにあっては、測定方法が妥当と認められるものであれば、報告データとして認めます。」との記載がありますが、遠隔監視や機器内部のセンサーなどで、計測装置を代用しても良いということでしょうか？ | ジェネライトはOKです。ガス流量は別途計測してください。
27 | ３社見積もりの書式は別紙⑫－３の専用書式に合わせた方が良いでしょうか？ | 書式は見積を作成する業者の独自様式でも結構です。ただし、設計費などの5区分と、補助対象・対象外の区分けはわかるようにしてください。
28 | 先ほど、計測装置はメーカーの遠隔監視システムでは不可、と回答がありましたが、ジェネライトの場合で、専用のガスメーターを設置して、ガス量を遠隔監視システムにデータを送信する場合は、遠隔監視システムのデータでOKと考えてよろしいでしょうか？遠隔監視データには、発電量・運転時間・排熱回収量・ガス使用量があります。 | ジェネライトの場合は、専用ガス計測装置のパルスを遠隔監視に取り込んで一年後の報告データのガス使用量に使用するのは問題ありません。
29 | 先程は打ち間違い失礼いたしました。避難所として機能維持に必要な空調容量、の件で更問いですが、(ア)福祉避難所で申請する場合は避難所として活用するスペースのみの空調が申請可能で、それ以外の、例えば既に入所されている方の居住スペースの空調は申請不可、という理解でよろしいでしょうか？ | （ア）は建物単位で補助対象です。 物置など、よほど明らかな対象外の部屋でなければ対象となります。
30 | 介護老人ホームへの申請では地方自治体との協定書が必要になるかと思いますが、協定内容について参考になるようなものがあればご教示いただけないでしょうか。宜しくお願いします。 | 介護老人ホームは福祉避難所となっていなければ補助対象外となります。 通常の避難所として申請されることを考えている場合は、横浜市のＨＰに参考となる個所がありますので、ご覧いただくと良いかと思います。
31 | 1事業者が複数施設を対象として申請する場合、賃貸借契約は施設ごとに個別に締結する必要がありますでしょうか？ | すみません。どのような状況を想定されているのか、この質問だけですとわかりかねます。個別にご相談ください。
32 | 幼稚園型認定こども園は（ウ）災害時に機能維持する必要のある施設に該当しますでしょうか？ 児童福祉法上の保育所である必要があります。幼稚園型の場合、ほとんど認可を受けていないと考えますが、認可保育所であれば（ウ）に該当となります。 → 幼稚園型ではございますが、2号認定 午前7時30分～午後6時30分まで（就業時間を配慮した保育時間、11時間まで）と実質保育機能を要しておりますが、 （ウ）とは言えないでしょうか？ | 実質機能では不可です。認可が必要です。
33 | 非停電対応型CGSから停電対応型CGSに新設するが、仕様がほとんど変わらない場合、CO2排出削減量はあまり変わらないがその点は大丈夫か？ | 原則、増CO2・増エネとならなければ申請可能です。
34 | コージェネ更新の場合、省エネ・省CO2であることが申請条件になりますか？ | 原則、増CO2・増エネとならなければ申請可能です。
35 | 燃料使用量等データ報告について、停電対応型GHPを導入した場合は、毎月１m3以上のガス使用が確認できないといけない等の条件があるのでしょうか。 | 具体的な条件はありませんが、稼働状況が著しく悪い場合は改善指導を行う場合があります。
36 | 上記続き、積算期間など詳しく教えて下さい。 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日の1年間です。 報告は年報（月ごと）となりますが、代表月の月報、代表日の日報を付けていただくのが望ましいです。
37 | 現状、中圧からガバナー経由でGHPを使用していますが、そのGHPを更新するにあたり補助金の対象内でしょうか？ | 低圧で供給を受けるものですので、専用ガバナ経由は補助対象外です。
38 | 専用の計測装置の条件等はありますか？自動計測機能が無くても、補助対象機器のガス使用量が把握できればよいでしょうか？ | 結構です。 目視、手書きでの記録でも可ですが、記録もれなど起こらないよう、できればロギングできるものをおすすめします。
39 | 病院へＧＨＰを導入する際、補助対象外となる部屋はありますか？例えば、職員休憩室、事務室、廊下、ロビーにＧＨＰを導入する場合に補助対象外となる部屋はありますか？ | 病院の機能を維持するのに必要な部分であれば、補助対象となります。
40 | 概算見積時の業者は実施見積時に金額変更して提出は可能ですか？ | 可能です。ただし、減額が前提です。
41 | 燃料使用量等のデータ報告に関しまして、計測項目、データピッチ、積算期間など詳しく教えて下さい。 | 細切れになってますが、回答済みですので、ログみてください。
42 | CGSの自立負荷先にて、給水装置は対象でしょうか。CGSの自立負荷をGHPへの供給は補助対象となりますでしょうか。 給水・空調・照明で対象の優位はありますでしょうか。 | 対象施設の機能維持に寄与する設備であれば対象となります。給水・空調・照明での優位はありません。
43 | 敷地内に地区ガバナを設置している建物で、敷地内には中低圧両方の引き込み管があるが、建物には低圧のみが供給されている場合は対象となりますでしょうか。 | 解説資料の４ページをご参照ください。 なお、「地区ガバナから低圧となっている、耐震性を向上させたガス管で供給されている」場合は対象となります。
44 | 補助事業後の導管事業者は、都市ガス供給事業者と同様に、事業を担当する会社名でよろしいでしょうか。 | 導管について、当センターから問い合わせをした場合に、回答いただける会社であれば結構です。
45 | 申請時の概算見積にも見積依頼書は必要でしょうか？ | 見積依頼は必ず書面で行ってください。
46 | CGS自立負荷先にてエレベーターや冷蔵庫は対象となりますでしょうか。 | 自立負荷の給電先として指定するのは問題ありませんが、エレベーターや冷蔵庫は補助金対象設備とはなりません。
47 | リース会社の者です。地方公共団体と共同申請を予定しております。地方公共団体は法人謄本がないと認識しております。どのような書類をご提出すればよろしいでしょうか？ | 地方公共団体は法人謄本などの証明書の類は不要です。
48 | 病院の職員休憩室、事務室、廊下、ロビーにＧＨＰを導入する場合に補助対象外となる部屋はありますか？ | 特にないように見受けますが、個別にご相談ください。
49 | コージェネ更新で容量変更（例えば100kW⇒75kW）する場合でも申請可能ですか？ | 既存が100kWで更新して75kWということでしょうか。 であれば申請可能です。
50 | 上記質問に関連して、地方公共団体の決算書にあたる書類につきましても具体的にどのような書類をご提出すればよろしいでしょうか？ | 決算書の類も不要です。
51 | ご回答ありがとうございます。それでは病院の職員休憩室、事務室、廊下、ロビーへのＧＨＰ導入については、病院の機能を維持するのに必要と考え申請させていただきます。 | 申請お待ちしております。
52 | すみません、質問が二つに分かれてしまいました。 お客様が、自治体と福祉避難所としての協定は結んでいないが、入所施設で地域包括支援センターをされております。 空調の更新を考えておりますが、補助対象は、執務室のみでしょうか。それとも、建屋全体の空調が対象でしょうか。 ご確認、よろしくお願いいたします。 | 補助対象の施設です↓ 〇高齢者入所施設※（通い施設除く） 〇障害者入所施設 （通い施設除く） 〇保育所 （対象外の施設） ①特別養護老人ホーム ②介護老人保健施設 ③養護老人ホーム、 ④軽費老人ホーム ⑤介護医療院 ※ただし、福祉避難所は対象：（ア）で申請 対象になる施設かどうかはご確認ください。 （ウ）で対象となる場合、建物の機能維持に必要な部分は補助対象となります。
53 | 他の記入例には担当印可と記載があったので、念のため確認でございますが、別紙１５も担当者印で問題ございませんでしょうか？ | 担当者印（実施計画書の補助事業担当窓口の人）で問題ありません。
54 | 別紙19についても担当印で問題無いか確認したく存じます。 | 担当者印（実施計画書の補助事業担当窓口の人）で問題ありません
55 | BOSCGSから非BOSGHPを複数台稼働させます。
56 | 申請区分がCGSの「設備の更新」の場合は、省エネ計算はどのように行うのでしょうか？ | 説明会資料P.69計算シートの作成例をご参照ください。設備仕様、運転時間等を入力すると自動計算されます。新設と更新で省エネ計算は変わりません。
57 | EHPからGHPへ更新する場合のEHP切断に関わる工事については補助対処となりますでしょうか。 | 撤去費ですね。補助対象となります。
58 | データ報告のための計測について、別紙⑨の①の項目において送電電力が必要とあるが、CGSの遠隔監視データ（発電電力）のみではだめなのでしょうか？別に計測機器を設置しないといけないのでしょうか。CGS５ｋWです。 | 送電電力量が必要となります。補機電力量はメーカー使用値等からの想定でも構いません。
59 | BOSCGSから非BOSGHPを複数台稼働させます。GHPの設置位置がばらばらの場合も各GHPごとに計測器設置が必要でしょうか。 | 補助対象のものをすべて計測する必要があります。まとめられる場合はまとめていただいて構いませんが、後から分岐して補助対象外のものをつながないようにしてください。混在の可能性がある場合は各GHPごとに計測していただくようお願いします。
60 | ちなみに、厚生労働省の管轄であるために「生活環境」では対象外ということですが、ＢＯＳコジェネや電源自立型ＧＨＰ設備対象の厚生労働省における補助金があるのでしょうか。 | 申し訳ありません。厚生労働省のＨＰ等でご確認ください。
61 | コジェネ更新において、省エネ量は既存設備と補助事業設備を比べての省エネ量となるのでしょうか。 | 省エネ量は、コージェネが無い場合との比較となります。計算式等は別紙⑩計算シートをご参照ください。
62 | 「リース」と「賃貸借」を分けた表現となっておりますが、違いはなんでしょうか？(P17ほか) | 業態として異なるものなので表現を分けておりますが、補助金申請者としての取扱いは特に違いはありません。
63 | 保育園に停電対応GHPを導入し、停電時にGHPから給電される電力によって稼働する照明設備とコンセントは補助対象になりますでしょうか。 | 照明設備とコンセント等は補助金の対象とはなりません。なお、自立運転時の給電先として指定いただくことは全く問題ありません。