## 別紙⑫－1（自家発電設備以外省エネ）
（別紙⑫-1）
【計算シート①】(省エネ率（自家発電設備以外）) | [5 empty] | ○注意事項
①GHPの燃料消費量は、小数第3位を四捨五入し,小数第2位まで記入する。それ以外の機器の燃料消費量は、小数第2位を四捨五入し、小数第1位まで記入する。
②省エネルギー率算定に用いる単位発熱量値は、センターが定める燃料種別低位発熱量、または、実使用燃料の低位発熱量の値を使用すること。実使用燃料の値を使用する場合は燃料供給会社の証明書を添付すること。
③省エネルギー率算定に用いる単位発熱量の値は、低位発熱量基準とする。ただし、「冷温水機等」の省エネルギー率算定に用いる単位発熱量の値は、高位発熱量基準とする。
④ＣＯ2発生量算定に用いる炭素係数の値は、高位発熱量基準とし、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」における係数を用いること。
⑤更新前後の機器種別が異なる場合は、更新前設備を基準として記載すること。
薄赤欄はプルダウンから選択
薄青欄は値を記入
無色欄は自動計算（入力は不要）
＜ボイラ＞ |  |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
従来方式 | [12 empty] | 補助事業方式
新設/更新 | 設備名 | 単位出力あたりの燃料消費量 | [10 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量
|  | 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (低位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 （ MJ/h ） | 熱出力 （ kW ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 熱出力合計 （ｋW） |  | 燃料種 | 燃料消費量 （ Nm3/h ） | 単位発熱量 （GJ/千Nm3） (低位基準) | 燃料消費量 （ MJ/h ） | 熱出力 （ kW ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 熱出力合計 （ kW）
|  |  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥/⑦＝⑧
合計 |  | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [11 empty] | ↑a | bar: ⑥/⑦＝⑧
省エネルギー率 |  |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ |  | ≧ | 5%
a
＜工業炉等＞ |  |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
従来方式 | [12 empty] | 補助事業方式
新設/更新 | 設備名 | 単位出力（単位生産量）あたりの燃料消費量 | [10 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量
|  | 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (低位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 （ MJ/h ） | 出力※１ （ t/バッチ ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 出力合計※１ （ t/バッチ ） |  | 燃料種 | 燃料消費量 （ Nm3/h ） | 単位発熱量 （GJ/千Nm3） (低位基準) | 燃料消費量 （ MJ/h ） | 出力※１ （ t/バッチ ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 出力合計※１ （ t/バッチ）
|  |  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧
0
合計 |  | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [11 empty] | ↑a | bar: ⑥／⑦＝⑧
※１ 単位時間当たりでは適切に表現できない場合は、バッチ当たり、生産量当たり等で表現すること。
省エネルギー率 |  |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ |  | ≧ | 5%
a
＜冷温水機等/GHP＞ |  |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
従来方式 | [12 empty] | 補助事業方式
新設/更新 | 設備名 | 単位出力あたりの燃料消費量 | [10 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量
|  | 燃料種 | 燃料消費量 （ Nm3/h ） | ［単位］ | 単位発熱量 (高位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 ( kW ) | 冷房出力 （ kW ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 冷房出力合計 （ｋW） |  | 燃料種 | 燃料消費量 （ Nm3/h ） | 単位発熱量 （ GJ/千Nm3） (高位基準) | 燃料消費量 （ MJ/h ） | 冷房出力 （ kW ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 冷房出力合計 （ kW ）
|  |  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥/⑦＝⑧
合計 |  | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  | － |  | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [11 empty] | ↑a | bar: ⑥/⑦＝⑧
※１ 燃料消費量については冷房時の値を記載すること。
省エネルギー率 |  |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ |  | ≧ | 5%
a
「定格」or「部分負荷」を明示する。
燃料種で「その他」を選択した場合は、別シートの「従来方式と補助事業方式の使用燃料について」に記入すること。
（証明書が別途必要）
単位が異なる場合は適する単位に変更する。
GHPの燃料消費量は、小数第3位を四捨五入し,小数第2位まで記入する。
中間冷房標準を用いて「見なし」で計算する場合には「GHP見なし燃料消費量」のシートを参照。
冷房出力(kW)は、見なし燃料消費量の場合も
「定格の値」を記入する。
「定格」or「部分負荷」を明示する。
「定格」or「部分負荷」を明示する。
燃料種で「その他」を選択した場合は、別シートの「従来方式と補助事業方式の使用燃料について」に記入すること。
（証明書が別途必要）
GHPの燃料消費量は、小数第3位を四捨五入し,小数第2位まで記入する。

## 別紙⑫－2（自家発電設備省エネ・CO2）
（別紙⑫-2）
【計算シート②】省エネ率（自家発電設備)
| ○注意事項： |  |  | 薄青欄に入力。
機器仕様 |  | 送電出力（発電出力－補機電力） | [7 empty] | kW |  |  |  |  | ①
|  | 蒸気出力 | [7 empty] | kW |  |  |  |  | ②
|  | 温水出力 | [7 empty] | kW |  |  |  |  | ③
|  | 燃料消費量（HHV） | [7 empty] | kW |  |  |  |  | ④
年間値 |  | 運転時間 | 合計 | [6 empty] | h/年 |  | 0 |  |  | ⑤
|  |  | 運転時間 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  |  |  |  | h/年 |  |  |  |  | ⑥
[5 empty] | 電気需要平準化時間帯 |  |  |  |  | h/年 |  |  |  |  | ⑦
[5 empty] | 夜間（22:00～翌日8:00） |  |  |  |  | h/年 |  |  |  |  | ⑧
|  | 電力 | 合計 | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  | ⑨
|  |  | 構内使用電力 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  |  |  |  | MWh/年 |  | 0 |  |  | ⑩
[5 empty] | 電気需要平準化時間帯 |  |  |  |  | MWh/年 |  | 0 |  |  | ⑪
[5 empty] | 夜間（22:00～翌日8:00） |  |  |  |  | MWh/年 |  | 0 |  |  | ⑫
|  |  | 逆潮流電力 | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  | ⑬
|  | 蒸気出力量（②×⑤×0.0036GJ/kWh） | [7 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  | ⑭
|  | 温水出力量（③×⑤×0.0036GJ/kWh） | [7 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  | ⑮
|  | 燃料消費量（HHV） |  | 高位発熱量 |  | ④×⑤×0.0036GJ/kWh |  |  |  | GJ/年 |  | 0 |  |  | ⑯
|  |  |  | 45 |  | ⑯×0.0258kL/GJ |  |  |  | kL/年 |  | 0 |  |  | ⑰
|  |  |  | GJ/千Nm3 |  | ⑯/(燃料の高位発熱量)GJ/千Nm3 |  |  |  | 千Nm3/年 |  | 0 |  |  | ⑱ | ←e
|  | ＣＯ2排出量 | [7 empty] | tＣＯ2/年 |  | 0 |  |  | ⑲
負荷 |  | 蒸気利用量（出力×利用率） | [7 empty] | GJ/年 |  |  |  |  | ⑳ | ≦⑭
|  | 温水利用量（出力×利用率） | [7 empty] | GJ/年 |  |  |  |  | ㉑ | ≦⑮
|  | 冷水利用量（出力×利用率） | [7 empty] | GJ/年 |  |  |  |  | ㉒ | ≦⑮
換算係数 |  | 電力 | 構内使用電力 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  |  |  |  | GJ/MWh |  | 9.97 |  |  | ㉓
[5 empty] | 電気需要平準化時間帯 |  |  |  |  | GJ/MWh |  | 12.961 |  |  | ㉔
[5 empty] | 夜間 |  |  |  |  | GJ/MWh |  | 9.28 |  |  | ㉕
|  |  | 逆潮流電力 | [6 empty] | GJ/MWh |  | 9.76 |  |  | ㉖
|  | 蒸気 | [7 empty] | GJ/GJ |  |  |  |  | ㉗
|  | 温水 | [7 empty] | GJ/GJ |  |  |  |  | ㉘
|  | 冷水 | [7 empty] | GJ/GJ |  |  |  |  | ㉙
従来方式一次エネルギー消費量 | [9 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  | ㉚ | ←a
[10 empty] | kL/年 |  | 0 |  |  | ㉛ | ←b
省エネルギー量 | [9 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  | ㉜ | ←d
[10 empty] | kL/年 |  | 0 |  |  | ㉝
省エネルギー率 | [9 empty] | ％ |  | 0 |  |  | ㉞ | ≧５％
従来方式ＣＯ2排出量 | [9 empty] | tＣＯ2/年 |  | 0 |  |  | ㉟ | ←c
注1） 機器仕様は、各設備ごとの合計値を記入する。
注2） 電気需要平準化時間帯：7～9月、12～3月の昼間時間帯（8時から22時）
注3） 冷水利用量㉓はジェネリンク等の冷水出力を記入する。
省エネ計算に使用した設備の仕様値 （※1 発電設備の場合、「出力＝発電出力－補機動力」とする）
NO |  | 設備名称 |  | 製造メーカ 型式 |  |  | 台数 | 入力 ｴﾈﾙｷﾞｰ | 出力 形態 |  | 消費量 kW(HHV) |  | 出力※1 kW | 効率
注4）計算シート作成の際は、（別紙⑮-1-1、別紙⑮-1-3）を参考にすること。
注5）計算シート作成の際は、「計算シート作成におけるチェックシート」（別紙⑯）で確認すること。
月
日
日
②：補機動力の根拠を計算根拠シートで明確にすること。
例：計測値or仕様値or発電量×●％ 他
㉓～㉕：時間帯に応じた計量が困難な場合、電力の換算係数はすべて9.76とすること。
⑬：逆潮流電力がある場合のみ記入すること。
注意点については、印刷時には表示されません。
4～6月、10～11月の8:00～22:00
将来の事業状況の変化や生産量変動、制御方法等を加味して余裕を持った設定とすること。
燃料消費量は高位発熱量を記載すること。燃料裕度や出力裕度を考慮した数値とすること。
仕様書通りに記入。
7～9月、12～3月の8:00～22:00
燃料の高位発熱量(GJ/千Nm3)を入力すること。
コージェネレーションで複数のエネルギーを出力する場合は、（電気、蒸気、温水等）、複数行に分けて記入すること。
別紙⑩1.（4）に記載の通り、以下の換算係数を使用しても可。
温水、冷水、産業用以外の蒸気の換算係数 1.36GJ/GJ
産業用蒸気の換算係数 1.02GJ/GJ
使用しない場合、下表に根拠となる設備の仕様値を記載のこと。
冷房利用する際は計算例①を参照

## 別紙⑫－3（CGS以外CO2＆自家発の合算）
（別紙⑫-3）
【計算シート③】(ＣＯ2削減率、費用対効果計算用) (記入例)
○注意事項
①ＣＯ2発生量算定に用いる炭素係数の値は、高位発熱量基準とし、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」における係数を用いること。
②更新前後の機器種別が異なる場合は、更新前設備を基準として記載すること。
薄赤欄はプルダウンから選択
薄青欄は値を記入
無色欄は自動計算（入力は不要）
〈ボイラ・工業炉等 記入用〉
区分 | 設備名 | 従来方式燃料種 | 年間燃料 消費量※１ |  | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 熱量換算 燃料使用量 ［GJ/年］ | 原油換算 燃料消費量 ［ｋｌ/年］ | 燃料種別 炭素係数 [tC/GJ] | 更新前ＣＯ2 排出量 [t-ＣＯ2/年] | 省エネルギ ー率 ※２ ［％］ | 熱量換算 燃料削減量 ［GJ/年］ | 更新後熱量換算 想定燃料消費量 ［GJ/年］ | 更新後 燃料種 | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 更新後想定 ガス消費量 ［千Nm3/年］
|  |  | ① | ［単位］ | ② | ［単位］ | ③ | ［単位］ | ①×②＝④ | ①×③× 0.0258＝⑤ | ⑥ | ①×③×⑥ ×(44/12)＝⑦ | ⑧ | ④×⑧＝⑨ | ④－⑨＝⑩ |  | ⑪ | ［単位］ | ⑫ | ［単位］ | ⑩÷⑪
[17 empty] | 0 |  | 0
小計 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | 0
〈冷温水機等/ＧＨＰ 記入用〉 | [8 empty] | ↑a | ↑b |  | ↑c |  | ↑d | [6 empty] | ↑e
区分 | 設備名 | 従来方式燃料種 | 年間燃料 消費量※１ |  | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 熱量換算 燃料使用量 ［GJ/年］ | 原油換算 燃料消費量 ［ｋｌ/年］ | 燃料種別 炭素係数 [tC/GJ] | 更新前ＣＯ2 排出量 [t-ＣＯ2/年] | 省エネルギ ー率 ※２ ［％］ | 熱量換算 燃料削減量 ［GJ/年］ | 更新後熱量換算 想定燃料消費量 ［GJ/年］ | 更新後 燃料種 | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 更新後想定 ガス消費量 ［千Nm3/年］
|  |  | ① | ［単位］ | ② | ［単位］ | ③ | ［単位］ | ①×③＝④ | ①×③× 0.0258＝⑤ | ⑥ | ①×③×⑥ ×(44/12)＝⑦ | ⑧ | ④×⑧＝⑨ | ④－⑨＝⑩ |  | ⑪ | ［単位］ | ⑫ | ［単位］ | ⑩÷⑫
[17 empty] | 0 |  | 0
小計 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | 0
[9 empty] | ↑a | ↑b |  | ↑c |  | ↑d | [6 empty] | ↑e
（自家発電設備記入用）
自家発電設備 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | － | － | － | － | － | 0
合計 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | － | － | － | － | － | 0
※１ 新設の場合は想定される燃料消費量を、更新の場合は前年度の実消費量を用いること。 | [8 empty] | ↑a | ↑b |  | ↑c |  | ↑d | [6 empty] | ↑e
[7 empty] | b |  |  | ＝ | 0 | ｋｌ/年
従来方式 原油換算消費量
[7 empty] | c |  |  | ＝ | 0 | ｔ－ＣＯ2/年
従来方式 ＣＯ2排出量
| 更新後燃料→ | 都市ガス(45MJ) |  |  | e | × | 45 | × 0.0258 |  | ＝ f | 0 | ｋｌ/年
補助事業方式 想定原油換算消費量 | [6 empty] | GJ/千Nm3
| 更新後燃料→ | 都市ガス(45MJ) |  | e | × | 45 | × | 0.0136 | × 44/12 | ＝ g | 0 | ｔ－ＣＯ2/年
補助事業方式 想定ＣＯ2排出量 | [5 empty] | GJ/千Nm3 |  | tC/GJ
[6 empty] | b | － | f |  | ＝ h ※３ | 0 | ｋｌ/年
原油換算燃料削減量 | [12 empty] | ※３ 更新前後の燃料種の違いと高位発熱量・低位発熱量の関係でマイナス数値になる場合があります。
[5 empty] | d | ÷ | a | × 100 |  | ＝ | 0 | ％
省エネルギー率（申請全体）
[6 empty] | c | － | g |  | ＝ i | 0 | ▲ｔ－ＣＯ2/年
ＣＯ2削減量
[5 empty] | i | ÷ | c | × 100 |  | ＝ | 0 | ％ | ≧ 25％
ＣＯ2削減率
[7 empty] | 補助金交付申請額※4 |  | ［円］ | ＝ | 0 | 千円/▲ｔ－ＣＯ2/年 |  | ※4 費用対効果については、補助金交付申請額から災害対策費を除いた額にて評価します。
費用対効果 | [7 empty] | i
円
補助金交付申請額（合計）
円
補助金交付申請額（災害対策費）
円
※4 補助金交付申請額（費用対効果算定用）
各設備群の年間燃料消費量を記入する。
各設備群の名称を記入する。
すべての設備の値が合計される。
左下の表から自動転記される。
災害対策費がない場合には０を記入する。
注）災害対策費が補助対象外の場合は含まない。
計算シート①の省エネルギー質を使用する。
計算シート②から自動転記される。
複数年申請の場合は、2年合計の申請額を記入する。

## 別紙⑬換算ｼｰﾄ ﾎﾞｲﾗ用
燃料消費量換算計算シート
【ボイラ用】
従来方式
|  |  | 設備名 |  | ボイラ
[8 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 |  |  |  |  | コークス | kg/h | GJ/kL
[8 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  | L/h | 軽油 | kW | MJ/kg
|  |  |  | 測定データ |  |  |  | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[5 empty] | 低位発熱量 |  | kcaｌ/L | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[8 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[8 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 | [5 empty] | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
[8 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
都市ガス(45MJ)
都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量
低位発熱量
補助事業方式
|  |  | 設備名 |  | ボイラ
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(45MJ)
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  | Nm3/h
測定データ
[5 empty] | 低位発熱量 |  | GJ/千Nm3
計算過程記入欄
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  | Nm3/h
[5 empty] | 低位発熱量 | 40.6 | GJ/千Nm3

## 別紙⑬換算ｼｰﾄ GHP用
燃料消費量換算計算シート
【GHP用】
従来方式
|  |  | 設備名 |  | GHP
[9 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 | [5 empty] | コークス | kg/h | GJ/kL
[9 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  |  | kW | 軽油 | kW | MJ/kg
[9 empty] | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | MJ/Nm3 | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[9 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[9 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 | [6 empty] | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
[9 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
都市ガス(45MJ)
都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量
高位発熱量
補助事業方式
|  |  | 設備名 |  | GHP
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(45MJ)
|  |  |  | カタログ記載値 |  | 燃料消費量 |  | Nm3/h
みなし燃料消費量
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | GJ/千Nm3
計算過程記入欄
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  |  | Nm3/h
[5 empty] | 高位発熱量 |  | 45 | GJ/千Nm3
発電機能付の場合は、非発電時の能力とする。
様式1記載内容の計算根拠を記載する。

## 別紙⑬換算ｼｰﾄ 吸収式冷温水機用
燃料消費量換算計算シート
【吸収式冷温水機用】
従来方式
|  |  | 設備名 |  | 吸収式冷温水機
[8 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 |  |  |  |  | コークス | kg/h | GJ/kL
[8 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  | kW | 軽油 | kW | MJ/kg
|  |  |  | 測定データ |  |  |  | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[5 empty] | 高位発熱量 |  | kcaｌ/Nm3 | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[8 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[8 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 | [5 empty] | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
[8 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
都市ガス(45MJ)
都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量
高位発熱量
補助事業方式
|  |  | 設備名 |  | 吸収式冷温水機
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(45MJ)
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  | Nm3/h
測定データ
[5 empty] | 高位発熱量 |  | kcaｌ/Nm3
計算過程記入欄
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  | Nm3/h
[5 empty] | 高位発熱量 | 45 | GJ/千Nm3

## 別紙⑬換算ｼｰﾄ 工業炉等用
燃料消費量換算計算シート
【工業炉等用】
従来方式
|  |  | 設備名 |  | 工業炉等
[7 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 |  |  |  | コークス | kg/h | GJ/kL
[7 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 | L/h | 軽油 | kW | MJ/kg
|  |  |  | 測定データ |  |  | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[5 empty] | 低位発熱量 | kcaｌ/L | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[7 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[7 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 |  |  |  |  | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
[7 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
都市ガス(45MJ)
都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量
低位発熱量
補助事業方式
|  |  | 設備名 |  | 工業炉等
使用燃料種
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 | Nm3/h
測定データ
[5 empty] | 低位発熱量 | GJ/千Nm3
計算過程記入欄
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量
低位発熱量

## 別紙⑭燃料消費量集計表
(別紙⑭)
燃料消費量実績集計表
|  | 燃料種 | Ａ重油
|  |  | 燃料消費量 | 燃料購入量
| 平成３０年 | ４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
| 平成３１年 | １月
２月
３月
合計
|  | 単位 | ［kl/年］ | ［kl/年］
＜注意事項＞
燃料消費量は計算シート③の各欄に入力するので、設備の群ごとに集計すること。
２群以上ある場合は、列を増やし、月毎の横の合計が表示されるように作成すること。
根拠資料を添付すること。
根拠資料は、日報等から作成した月毎の燃料消費量実績の内訳表および購入量を
判断できる書類（燃料の種類、納入月、納入場所がわかる請求書等）の写しとする。
なお、燃料の使用量を計測する装置が設備ごとに設置されておらず、補助事業外設
備分の使用量が混在し、対象設備の燃料使用量が明確でない場合は、各設備の時
間当たり燃料消費量等からの按分により使用量を算定し、その計算過程が分かる
資料を添付すること。
添付する請求書等の写しは、請求日ではなく納品日が上記の期間に該当するもので
あること。
会社名：
| 補助事業の担当窓口： |  |  |  | 印
２種類以上の燃料または、２群以上の申請の時は、ここに列を必要分コピーし使用すること。
やむを得ず、直近１ヵ年の燃料購入量を燃料消費用として申請する場合には、その旨を記入すること。
（例）燃料消費量＝燃料購入量とする。
担当窓口印
小数第2位を四捨五入し、小数第1位まで記入すること。

## GHPみなし計算
◎GHP「みなし燃料消費量計算書」
公募申請書「計算シート①」にて使用する「みなし燃料消費量」は下記の通り計算する
「みなし燃料消費量」とは、仕様書等に記載の冷房定格と冷房定格中間の値に基づき下記計算により求めた燃料消費量を言う。
※計算結果の確認にご使用ください。
| ① | 発電機能なしの場合 |  |  | （kW）
の欄を埋めてください。 |  |  | 定格 | 定格中間 | 平均 燃料ＣＯＰ
・カタログ、仕様書等に記載されている数値です。 |  | 能力
|  | 燃料消費量 |  |  |  |  | みなし燃料消費量
|  | 燃料COP | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | kW
の欄にみなしガス消費量が表示されます。
| ② | ハイパワーマルチの場合 |  |  |  | （kW）
|  |  | 定格 （発電） | 定格 （非発電） | 定格中間 | 平均 燃料ＣＯＰ
能力
|  | 燃料消費量 |  |  |  |  | みなし燃料消費量
|  | 燃料COP | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
※計算シート①の燃料消費量はこの値(kW)を、供給会社の熱量(高位)に合わせて「Nｍ3/ｈ」に換算して記入して下さい。
※計算シート①の冷房出力は当該機器の定格値(kW)を記入して下さい。
〈みなし燃料消費量kW〉＝
〈定格能力kW〉
（〈定格燃料COP〉＋〈定格中間燃料COP〉）÷２
〈定格燃料COP〉＝
〈定格能力kW〉
〈定格燃料消費量kW〉
〈定格中間燃料COP〉＝
〈定格中間能力kW〉
〈定格中間燃料消費量kW〉

## 標準機燃料消費量
○新設での従来方式となる標準機の燃料消費量について
■標準機の燃料消費量については以下の数値を参考に入力してください。（５％以上とならない場合は、個別に燃料消費量を換算シート上に記載・計算し入力してください）
設備分類
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 高効率基準
| ボイラ | 蒸気ボイラ | 炉筒煙管ボイラ | 93%以上 | 能力 |  |  | kg/h | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 12000 | 14400 | 15000 | 18000 | 20000
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 75.3 | 113.1 | 150.7 | 226 | 301.3 | 376.7 | 452 | 527.2 | 602.6 | 753.2 | 903.9 | 941.6 | 1129.8 | 1255.4
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 73.8 | 110.7 | 147.5 | 221.2 | 294.8 | 368.6 | 442.2 | 515.8 | 589.6 | 736.9 | 884.2 | 921.1 | 1105.4 | 1228.1
|  |  | 水管ボイラ | 95％以上 | 能力 |  |  | kg/h | 4000 | 5000 | 7200 | 9600 | 12000 | 15600 | 19200 | 30000
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 245.8 | 307.4 | 442.5 | 589.9 | 737.4 | 958.6 | 1179.7 | 1843.3
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 240.6 | 300.7 | 432.9 | 577.2 | 721.4 | 937.8 | 1154.2 | 1803.4
|  |  | 貫流ボイラ 換算蒸発量 0.5t/h未満 | 92%以上 | 能力 |  |  | kg/h | 60 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 3.4 | 5.8 | 7 | 9.2 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 20.1 | 23
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 3.3 | 5.7 | 6.8 | 9.1 | 11.3 | 14.1 | 16.8 | 19.7 | 22.5
|  |  | 貫流ボイラ 換算蒸発量 0.5t/h以上 2.0t/h未満 | 97％以上 | 能力 |  |  | kg/h | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 30.2 | 45.2 | 48.2 | 60.3 | 72.3 | 90.3 | 96.3 | 108.4
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 29.5 | 44.2 | 47.2 | 58.9 | 70.7 | 88.3 | 94.3 | 106.1
|  |  | 貫流ボイラ 換算蒸発量 2.0t/h以上 | 98％以上 | 能力 |  |  | kg/h | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 119.2 | 148.9 | 178.8 | 238.4 | 297.9 | 357.5 | 417.1
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 116.7 | 145.8 | 175 | 233.2 | 291.5 | 349.8 | 408.1
|  | 温水ボイラ |  | 92%以上 | 能力 |  |  | kw | 116 | 186 | 233 | 291 | 349 | 465 | 581 | 756 | 930 | 1160 | 1163 | 1510 | 1860
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 11.8 | 18.9 | 23.7 | 29.5 | 35.4 | 47.2 | 58.8 | 76.6 | 94.2 | 117.5 | 117.7 | 152.9 | 188.3
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 11.6 | 18.5 | 23.1 | 28.9 | 34.7 | 46.1 | 57.6 | 74.9 | 92.1 | 114.9 | 115.2 | 149.6 | 184.2
|  | 熱媒ボイラ |  | 83%以上 | 能力 |  |  | kw | 116 | 349 | 465 | 581 | 698 | 872 | 1163 | 1453 | 1744 | 2326
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 13.2 | 39.2 | 52.3 | 65.4 | 78.4 | 97.9 | 130.7 | 163.2 | 195.8 | 261
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 13 | 38.4 | 51.2 | 63.9 | 76.7 | 95.8 | 127.8 | 159.6 | 191.6 | 255.3
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 高効率基準
| 空調 | 吸収式冷温水機（冷房能力）352kW未満 |  | 冷房成績係数（COP） 1.20以上 | 能力 |  |  | kw | 141 | 176 | 211 | 246 | 281 | 316
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 高位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 10 | 12.4 | 15 | 17.4 | 19.8 | 22.3
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 9.8 | 12.2 | 14.6 | 17 | 19.4 | 21.8
|  | 吸収式冷温水機（冷房能力）352kW以上 |  | 冷房成績係数（COP） 1.35以上 | 能力 |  |  | kw | 352 | 422 | 457 | 528 | 563 | 633 | 703 | 739 | 879 | 1055
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 高位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 22.1 | 26.4 | 28.6 | 33 | 35.2 | 39.5 | 43.9 | 46.1 | 54.9 | 65.8
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 21.6 | 25.9 | 28 | 32.3 | 34.4 | 38.7 | 43 | 45.1 | 53.7 | 64.4
[5 empty] | 能力 |  |  | kw | 1266 | 1407 | 1582 | 1758 | 1969 | 2215 | 2461 | 2813 | 3164 | 3517
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 高位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 78.9 | 87.7 | 98.6 | 109.5 | 122.7 | 138 | 153.3 | 175.2 | 197 | 219
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 77.2 | 85.8 | 96.5 | 107.2 | 120 | 135 | 150 | 171.4 | 192.7 | 214.2
※供給ガスの低位・高位発熱量が45MJ/Nm3、46MJ/Nm3以外の熱量の場合は、下記換算式を用いてに換算して下さい。
※燃料消費量の換算
[燃料消費量(Nm3/h)] × [燃料消費量の低位（高位）発熱量(MJ/Nm3）]／[供給ガスの低位（高位）発熱量(MJ/Nm3）]
= ○○.○ （小数点以下2桁目を四捨五入し、1桁目迄の値を使用する）

## × 別紙②_発熱量と炭素係数 (hidden)
（別紙②）
単位発熱量と炭素係数について
1． 燃料種毎の単位発熱量と炭素係数
燃料種 | 単位発熱量※ | 単位発熱量※ | 単位 | 炭素係数
| （低位） | （高位） |  | （tC/GJ）
一般炭 | 24.4 | 25.7 | GJ/t | 0.0247
コークス | 27.9 | 29.4 | GJ/t | 0.0294
灯油 | 34.2 | 36.7 | GJ/kl | 0.0185
軽油 | 35.1 | 37.7 | GJ/kl | 0.0187
A重油 | 36.6 | 39.1 | GJ/kl | 0.0189
B重油 | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195
C重油 | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195
LPG | 45.8 | 50.8 | GJ/t | 0.0161
液化天然ガス(LNG) | 49.2 | 54.6 | GJ/t | 0.0135
天然ガス(LNGを除く) | 39.2 | 43.5 | GJ/千Nm3 | 0.0139
都市ガス（45MJ/Nm3） | 40.6 | 45 | GJ/千Nm3 | 0.0136
都市ガス（46MJ/Nm3） | 41.5 | 46 | GJ/千Nm3 | 0.0136
（出典：特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令）
※CO2排出量の算出には、炭素係数（tC/GJ）に44/12を乗じて得た数を用いること。
※上の表にない燃料種においては実使用燃料の発熱量値を用いることとし、その場合は、燃料供給会社の発熱量を記載した証明書を添付すること
※従来方式のCO2排出係数として、「他人から供給された熱のCO2排出係数」を用いてもよい。
＜他人から供給された熱のCO2排出係数＞
温水、冷水、産業用以外の蒸気のCO2排出係数 0.057tCO2/GJ
産業用蒸気のCO2排出係数 0.060tCO2/GJ
（出典：特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令）
2． 自家発電設備により削減される電力のCO2排出係数
電力のCO2排出係数には、以下の数値を用いること。
0.65kgCO2/kWh（出典：地球温暖化対策計画）

## × GHPみなし計算 (hidden)
H24年度
◎GHP「みなし燃料消費量計算書」
公募申請書「計算シート①」にて使用する「みなし燃料消費量」は下記の通り計算する
「みなし燃料消費量」とは、仕様書等に記載の冷房定格と冷房定格中間の値に基づき下記計算により求めた燃料消費量を言う。
※計算結果の確認にご使用ください。
| ① | 発電機能なしの場合 |  |  | （kW）
の欄を埋めてください。 |  |  | 定格 | 定格中間 | 平均 燃料ＣＯＰ
・カタログ、仕様書等に記載されている数値です。 |  | 能力
|  | 燃料消費量 |  |  |  |  | みなし燃料消費量
|  | 燃料COP | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | kW
の欄にみなしガス消費量が表示されます。
| ② | ハイパワーマルチの場合 |  |  |  | （kW）
|  |  | 定格 （発電） | 定格 （非発電） | 定格中間 | 平均 燃料ＣＯＰ
能力
|  | 燃料消費量 |  |  |  |  | みなし燃料消費量
|  | 燃料COP | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
※計算シート①の燃料消費量はこの値(kW)を、供給会社の熱量(高位)に合わせて「Nｍ3/ｈ」に換算して記入して下さい。
※計算シート①の冷房出力は当該機器の定格値(kW)を記入して下さい。
〈みなし燃料消費量kW〉＝
〈定格能力kW〉
（〈定格燃料COP〉＋〈定格中間燃料COP〉）÷２
〈定格燃料COP〉＝
〈定格能力kW〉
〈定格燃料消費量kW〉
〈定格中間燃料COP〉＝
〈定格中間能力kW〉
〈定格中間燃料消費量kW〉

## × 標準機燃料消費量 (hidden)
○新設での従来方式となる標準機の燃料消費量について
■標準機の燃料消費量については以下の数値を参考に入力してください。（５％以上とならない場合は、個別に燃料消費量を換算シート上に記載・計算し入力してください）
設備分類
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 高効率基準
| ボイラ | 蒸気ボイラ | 炉筒煙管ボイラ | 93%以上 | 能力 |  |  | kg/h | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 12000 | 14400 | 15000 | 18000 | 20000
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 75.3 | 113.1 | 150.7 | 226 | 301.3 | 376.7 | 452 | 527.2 | 602.6 | 753.2 | 903.9 | 941.6 | 1129.8 | 1255.4
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 73.8 | 110.7 | 147.5 | 221.2 | 294.8 | 368.6 | 442.2 | 515.8 | 589.6 | 736.9 | 884.2 | 921.1 | 1105.4 | 1228.1
|  |  | 水管ボイラ | 95％以上 | 能力 |  |  | kg/h | 4000 | 5000 | 7200 | 9600 | 12000 | 15600 | 19200 | 30000
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 245.8 | 307.4 | 442.5 | 589.9 | 737.4 | 958.6 | 1179.7 | 1843.3
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 240.6 | 300.7 | 432.9 | 577.2 | 721.4 | 937.8 | 1154.2 | 1803.4
|  |  | 貫流ボイラ 換算蒸発量 0.5t/h未満 | 92%以上 | 能力 |  |  | kg/h | 60 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 3.4 | 5.8 | 7 | 9.2 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 20.1 | 23
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 3.3 | 5.7 | 6.8 | 9.1 | 11.3 | 14.1 | 16.8 | 19.7 | 22.5
|  |  | 貫流ボイラ 換算蒸発量 0.5t/h以上 2.0t/h未満 | 97％以上 | 能力 |  |  | kg/h | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 30.2 | 45.2 | 48.2 | 60.3 | 72.3 | 90.3 | 96.3 | 108.4
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 29.5 | 44.2 | 47.2 | 58.9 | 70.7 | 88.3 | 94.3 | 106.1
|  |  | 貫流ボイラ 換算蒸発量 2.0t/h以上 | 98％以上 | 能力 |  |  | kg/h | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 119.2 | 148.9 | 178.8 | 238.4 | 297.9 | 357.5 | 417.1
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 116.7 | 145.8 | 175 | 233.2 | 291.5 | 349.8 | 408.1
|  | 温水ボイラ |  | 92%以上 | 能力 |  |  | kw | 116 | 186 | 233 | 291 | 349 | 465 | 581 | 756 | 930 | 1160 | 1163 | 1510 | 1860
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 11.8 | 18.9 | 23.7 | 29.5 | 35.4 | 47.2 | 58.8 | 76.6 | 94.2 | 117.5 | 117.7 | 152.9 | 188.3
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 11.6 | 18.5 | 23.1 | 28.9 | 34.7 | 46.1 | 57.6 | 74.9 | 92.1 | 114.9 | 115.2 | 149.6 | 184.2
|  | 熱媒ボイラ |  | 83%以上 | 能力 |  |  | kw | 116 | 349 | 465 | 581 | 698 | 872 | 1163 | 1453 | 1744 | 2326
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 低位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 13.2 | 39.2 | 52.3 | 65.4 | 78.4 | 97.9 | 130.7 | 163.2 | 195.8 | 261
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 13 | 38.4 | 51.2 | 63.9 | 76.7 | 95.8 | 127.8 | 159.6 | 191.6 | 255.3
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 高効率基準
| 空調 | 吸収式冷温水機（冷房能力）352kW未満 |  | 冷房成績係数（COP） 1.20以上 | 能力 |  |  | kw | 141 | 176 | 211 | 246 | 281 | 316
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 高位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 10 | 12.4 | 15 | 17.4 | 19.8 | 22.3
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 9.8 | 12.2 | 14.6 | 17 | 19.4 | 21.8
|  | 吸収式冷温水機（冷房能力）352kW以上 |  | 冷房成績係数（COP） 1.35以上 | 能力 |  |  | kw | 352 | 422 | 457 | 528 | 563 | 633 | 703 | 739 | 879 | 1055
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 高位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 22.1 | 26.4 | 28.6 | 33 | 35.2 | 39.5 | 43.9 | 46.1 | 54.9 | 65.8
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 21.6 | 25.9 | 28 | 32.3 | 34.4 | 38.7 | 43 | 45.1 | 53.7 | 64.4
[5 empty] | 能力 |  |  | kw | 1266 | 1407 | 1582 | 1758 | 1969 | 2215 | 2461 | 2813 | 3164 | 3517
[5 empty] | 燃料消費量 | 標準機 Nm3/h | 高位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 78.9 | 87.7 | 98.6 | 109.5 | 122.7 | 138 | 153.3 | 175.2 | 197 | 219
[8 empty] | 46MJ/Nm3 | 77.2 | 85.8 | 96.5 | 107.2 | 120 | 135 | 150 | 171.4 | 192.7 | 214.2
※供給ガスの低位・高位発熱量が45MJ/Nm3、46MJ/Nm3以外の熱量の場合は、下記換算式を用いてに換算して下さい。
※燃料消費量の換算
[燃料消費量(Nm3/h)] × [燃料消費量の低位（高位）発熱量(MJ/Nm3）]／[供給ガスの低位（高位）発熱量(MJ/Nm3）]
= ○○.○ （小数点以下2桁目を四捨五入し、1桁目迄の値を使用する）

## × 従来方式と補助事業方式の使用燃料について (hidden)
従来方式と補助事業方式の使用燃料について
１．従来方式使用燃料
燃料種別 （いずれかに○をつける） |  | １．石炭 ２．コークス ３．Ａ重油 ４．Ｂ重油
５．Ｃ重油 ６．軽油 ７．灯油 ８．ＬＰＧ
９．天然ガス １０．都市ガス
１１．その他（ ）
消費量実績 [kl/年][t/年][千Nm3/年]※１ |  | 実 消 費 量
|  | 原油換算消費量 | [8 empty] | kl/年
ＣＯ２排出量 | [10 empty] | t-CO2/年
成 分[wt%]※２ |  | １．Ｃ（ |  | %） | ２．Ｈ（ |  |  | %） | ３．Ｏ（ |  |  | %）
|  | ４．Ｎ（ |  | %） | ５．Ｓ（ |  |  | %）
|  | ６．その他（ | [9 empty] | ）
比 重※２
高位発熱量 [GJ/kl][GJ/t][GJ/千Nm3]
低位発熱量 [GJ/kl][GJ/t][GJ/千Nm3]
炭素係数 | [10 empty] | tC/GJ
※１ 直近１ヵ年の消費量実績。使用量が特定できない場合は時間当り設備燃料使用量等から推定し、その
推定根拠を添付すること。適する単位を選択し、記入すること。
※２ 実消費量換算に必要な場合、または、燃料種別が「その他」の場合に記入すること。
２．補助対象方式使用燃料
原 料[vol%]※３ | １．天然ガス（ |  |  |  |  | %） | ２．その他（ |  |  |  |  | %)
３．その他の内訳
|  |  | （ |  |  | %） |  |  |  | （ |  |  | %）
|  |  | （ |  |  | %） |  |  |  | （ |  |  | %）
|  |  | （ |  |  | %） |  |  |  | （ |  |  | %）
想定原油換算消費量※４ | [10 empty] | kl/年
想定ＣＯ２排出量※４ | [10 empty] | t-CO2/年
成 分[vol%]※３ | １．ＣＨ４ （ |  |  |  |  | %） | ２．Ｃ２Ｈ６ （ | [5 empty] | %）
| ３．Ｃ３Ｈ８ （ |  |  |  |  | %） | ４．Ｃ４Ｈ１０（ | [5 empty] | %）
| ５．Ｈ２ （ |  |  |  |  | %） | ６．Ｏ２ （ | [5 empty] | %）
| ７．Ｎ２ （ |  |  |  |  | %） | ８．ＣＯ （ | [5 empty] | %）
| ９．ＣＯ２ （ |  |  |  |  | %） | １０．その他 （ | [5 empty] | ）
高位発熱量 | [10 empty] | GJ/千Nm3
低位発熱量 | [10 empty] | GJ/千Nm3
炭素係数 | [10 empty] | tC/GJ
※３ 燃料の供給事業者の高位発熱量が45MJ/Nm3あるいは46MJ/Nm3の場合は、記入不要。
※４ 想定原油換算消費量、想定ＣＯ２排出量は必ず記入し、算出根拠を説明する資料を添付すること。
Note on AP1: 高位発熱量が45MJ/Nm3及び46MJ/Nm3以外の都市ガスを使用する事業者は、このシートを作成して計算シートに添付してください。
Note on O8: ９．都市ガス：燃料調整無しで供給 １０．都市ガス：燃料調整後に供給
Note on Y12: 実消費量、原油換算消費量、CO2排出量は小数点以下2桁目を四捨五入、小数点以下1桁目まで記入する。
Note on AL12: 単位を記入。
Note on Y16: 計算シート③で計算する。 炭素係数は別紙②を参照。
Note on AR18: 「成分」の記入は燃料種別が「その他」の場合のみ。成分・比重・発熱量等の値を証明する書類（燃料供給会社の成分表）を添付。
Note on Y26: 各数値は別紙②を参照。 該当するものが無いときは実使用燃料の値を記入する。
Note on Y28: 各数値は別紙②を参照。 該当するものが無いときは実使用燃料の値を記入する。
Note on Y30: 各数値は別紙②を参照。 該当するものが無いときは実使用燃料の値を記入する。
Note on A37: 燃料の供給事業者の高位発熱量が45MJ/Nm3及び46MJ/Nm3以外の場合は、「原料」を記入する。また、数値を証明する書類の添付が必要。
Note on Y47: 計算シート③で計算する。 炭素係数は別紙②を参照。
Note on Y49: 計算シート③で計算する。 炭素係数は別紙②を参照。
Note on A51: 燃料の供給事業者の高位発熱量が45MJ/Nm3及び46MJ/Nm3以外の場合は、「成分」を記入する。また、数値を証明する書類の添付が必要。
Note on Y61: 各数値は別紙②を参照。 該当するものが無いときは実使用燃料の値を記入する。
Note on Y63: 各数値は別紙②を参照。 該当するものが無いときは実使用燃料の値を記入する。
Note on Y65: 各数値は別紙②を参照。 該当するものが無いときは実使用燃料の値を記入する。

## 原単位シート (hidden)
燃料種 | 単位 | 単位発熱量（低位） | 単位発熱量（高位） | 単位 | 炭素係数（ｔＣ／ＧＪ）
一般炭 | t | 24.4 | 25.7 | GJ/t | 0.0247
コークス | t | 27.9 | 29.4 | GJ/t | 0.0294
灯油 | kl | 34.2 | 36.7 | GJ/kl | 0.0185
軽油 | kl | 35.1 | 37.7 | GJ/kl | 0.0187
Ａ重油 | kl | 36.6 | 39.1 | GJ/kl | 0.0189
Ｂ重油 | kl | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195
Ｃ重油 | kl | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195
ＬＰＧ | t | 45.8 | 50.8 | GJ/t | 0.0161
液化天然ガス(LNG) | t | 49.2 | 54.6 | GJ/t | 0.0135
天然ガス（LNGを除く） | 千Nm3 | 39.2 | 43.5 | GJ/千Nm3 | 0.0139
都市ガス(45MJ) | 千Nm3 | 40.6 | 45 | GJ/千Nm3 | 0.0136
都市ガス(46MJ) | 千Nm3 | 41.5 | 46 | GJ/千Nm3 | 0.0136
都市ガス(その他) | 千Nm3 | 低位発熱量記入 | 高位発熱量記入 | GJ/千Nm3 | 0.0136
その他 | 該当単位記入 | 低位発熱量記入 | 高位発熱量記入 | 該当単位記入 | 該当値記入
|  | 0 | 0 |  | 0
一般炭 | kg/h
コークス | kg/h
灯油 | l/h
軽油 | l/h
Ａ重油 | l/h
Ｂ重油 | l/h
Ｃ重油 | l/h
ＬＰＧ | kg/h
液化天然ガス(LNG) | kg/h
天然ガス（LNGを除く） | Nm3/h
都市ガス(45MJ) | Nm3/h
都市ガス(46MJ) | Nm3/h
都市ガス(その他) | Nm3/h
その他 | 該当単位記入