## ＰＮ機(系統１) (原紙)
●室内機接続判定シート
パナソニック産機システムズ（株）
【対象室外機：エクセルプラス（U-GB560S3SD，U-GB560S3SDR）】 | [6 empty] | （エクセルプラスに接続されるU-GWX560S3SD，U-GWX560S3SDRも対象）
※複数台設置の場合は、各系統ごとにシートを作成し、チェックを行ってください。
※室外機に接続される室内機は停電対応の可否に限らず入力してください。
※本判定シートは、停電時に電気機器のみを使用する場合には対応しておりません。
※本判定シートに記載の室内機以外の場合は、メーカーに相談ください。
号機
のセルに入力してください。
【室内機消費電力と接続容量】 |  |  |  |  | ※停電時に自立運転させない場合は、室外機基板設定で必ず「自立時運転しない」設定にすること
機種 （下記以外は 接続できません） | 容量 (HP) | 消費電力 (kVA) |  | 台数 |  |  | 合計消費電力(kVA) |  |  | 合計容量(HP) |  |  | ハイタップ設定
|  |  |  | 停電時 運転する | ※停電時 運転しない | 計 | 停電時 運転する | ※停電時 運転しない | 計 | 停電時 運転する | ※停電時 運転しない | 計 | なし | あり | フラグ
天ｶｾ 4方向 US2 UT1 | 2 | 0.068 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.13056 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 2.5 | 0.094 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.13056 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3 | 0.094 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.1312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3.2 | 0.154 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 4 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 5 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
天吊 TS1 | 4 | 0.136 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.21722 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 5 | 0.152 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.24067 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 6 | 0.196 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.25309 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
天吊 TT1 | 4 | 0.146 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.22082 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 5 | 0.178 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.27056 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.27636 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ ｶｾｯﾄ FS2 | 2 | 0.132 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.176 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 2.5 | 0.1606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3 | 0.1606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3.2 | 0.1782 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 4 | 0.242 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 5 | 0.286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 6 | 0.308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ ｵｰﾙﾀﾞｸﾄ FES2 | 2 | 0.187 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 2.5 | 0.2068 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3 | 0.2068 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3.2 | 0.286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 4 | 0.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 5 | 0.374 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 6 | 0.374 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 台数 | 室内機の 合計消費電力(kVA) |  | 合計容量(HP) |  | 総合 | 電気機器 使用可能容量kVA
[9 empty] | 下限 | 上限
判定 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | × | × | × | －
■照明負荷（kVA）入力
照明 | [5 empty] | コンセント（100V)
| kVA |  |  |  |  | 20 |  | A
※入力範囲 電気機器使用可能容量以下 | [6 empty] | ※ﾏｲﾅｽの値はNG
■３．５固定 |  |  | ■１．５固定 |  |  | ■自動演算 |  |  | ■自動演算
停電時自立発電出力 |  | - | 室外機消費電力 |  | - | 室内機消費電力 |  | = | 電気機器容量
3.5 | kVA |  | 1.5 | kVA |  | 0 | kVA |  | 2 | kVA
マイナスは×
最大24台
最大24台

## ＰＮ機(記入例)
●室内機接続判定シート
パナソニック産機システムズ（株）
【対象室外機：エクセルプラス（U-GB560S3SD，U-GB560S3SDR）】 | [6 empty] | （エクセルプラスに接続されるU-GWX560S3SD，U-GWX560S3SDRも対象）
※複数台設置の場合は、各系統ごとにシートを作成し、チェックを行ってください。
※室外機に接続される室内機は停電対応の可否に限らず入力してください。
※本判定シートは、停電時に電気機器のみを使用する場合には対応しておりません。
※本判定シートに記載の室内機以外の場合は、メーカーに相談ください。
[13 empty] | 1 | 号機
のセルに入力してください。
【室内機消費電力と接続容量】 |  |  |  |  | ※停電時に自立運転させない場合は、室外機基板設定で必ず「自立時運転しない」設定にすること
機種 （下記以外は 接続できません） | 容量 (HP) | 消費電力 (kVA) |  | 台数 |  |  | 合計消費電力(kVA) |  |  | 合計容量(HP) |  |  | ハイタップ設定
|  |  |  | 停電時 運転する | ※停電時 運転しない | 計 | 停電時 運転する | ※停電時 運転しない | 計 | 停電時 運転する | ※停電時 運転しない | 計 | なし | あり | フラグ
天ｶｾ 4方向 US2 UT1 | 2 | 0.068 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.13056 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 2.5 | 0.094 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.13056 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3 | 0.094 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.1312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3.2 | 0.154 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 4 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 5 | 0.2 |  | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 0.2 | 1 | 20 | 5 | 25 | 〇
|  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
天吊 TS1 | 4 | 0.136 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.21722 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 5 | 0.152 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.24067 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 6 | 0.196 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.25309 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
天吊 TT1 | 4 | 0.146 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.22082 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 5 | 0.178 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.27056 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.27636 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ ｶｾｯﾄ FS2 | 2 | 0.132 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.176 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 2.5 | 0.1606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3 | 0.1606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3.2 | 0.1782 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 4 | 0.242 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 5 | 0.286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 6 | 0.308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
ﾋﾞﾙﾄｲﾝ ｵｰﾙﾀﾞｸﾄ FES2 | 2 | 0.187 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 2.5 | 0.2068 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3 | 0.2068 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 3.2 | 0.286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |  | 0
|  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇 | 0
| 4 | 0.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 5 | 0.374 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
| 6 | 0.374 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇
|  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 〇
|  |  |  | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 0.2 | 1 | 20 | 5 | 25 |  |  | 0
[6 empty] | 台数 | 室内機の 合計消費電力(kVA) |  | 合計容量(HP) |  | 総合 | 電気機器 使用可能容量kVA
[9 empty] | 下限 | 上限
判定 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 1
■照明負荷（kVA）入力
照明 | [5 empty] | コンセント（100V)
1 | kVA |  |  |  |  | 0 |  | A
※入力範囲 電気機器使用可能容量以下 | [6 empty] | ※ﾏｲﾅｽの値はNG
■３．５固定 |  |  | ■１．５固定 |  |  | ■自動演算 |  |  | ■自動演算
停電時自立発電出力 |  | - | 室外機消費電力 |  | - | 室内機消費電力 |  | = | 電気機器容量
3.5 | kVA |  | 1.5 | kVA |  | 1 | kVA |  | 1 | kVA
マイナスは×
判定がすべて「〇」であり、コンセントの欄が
マイナス値とならないように室内機を選定する。
本シートの室内機は、図面・見積書と同一であること
最大24台
最大24台

## ＹＮ機・ＤＫ機 (原紙)
●室内機接続判定シート
※複数台設置の場合は、各系統ごとにシートを作成し、チェックを行ってください。
※停電時に運転させない室内機の接続は推奨しません。
ヤンマーエネルギーシステム（株）
ダイキン工業（株）
号機
【対象室外機（ヤンマー）：ハイパワープラス YBZP560J-NB，YBZP560J-NCB 】
【対象室外機（ダイキン）：ハイパワープラス GSHDP560CN，GSHDP560CNE，GSHJP560CN 】
１）接続可能室内機 ラウンドフロー・天井吊形
※その他の室内機はメーカーに相談ください。
２）接続可能室内機台数 2台～10台
３）接続可能室内機合計容量 P280～P560（50～100%）
４）停電時空調能力 冷房：45㎾ 暖房：50㎾
５）発電能力（INV出力ー室内機消費電力） 1.1kVA |  |  |  | ※左記は目安値であり、接続室内機・台数により若干異なります。
| 室内機冷房能力[kW] | 台数 | 合計能力[kW] |  |  | 判定
2.2
| 2.8 |  |  |  | 台数 | OK
| 3.6 | [6 empty] | 1
| 4.5 | [6 empty] | 2
| 5.6 | [6 empty] | 3
| 7.1 |  |  |  | 能力 | NG |  | 4
| 8 | [6 empty] | 5
| 9 | [6 empty] | 6
| 11.2 | [6 empty] | 7
| 14 |  |  |  | のプルダウンメニューから接続室内機台数を選んでください。 |  |  | 8
| 16 | [6 empty] | 9
| 合計 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10

## ＹＮ機・ＤＫ機 (記入例)
●室内機接続判定シート
※複数台設置の場合は、各系統ごとにシートを作成し、チェックを行ってください。
※停電時に運転させない室内機の接続は推奨しません。
ヤンマーエネルギーシステム（株）
ダイキン工業（株）
[7 empty] | 2 | 号機
【対象室外機（ヤンマー）：ハイパワープラス YBZP560J-NB，YBZP560J-NCB 】
【対象室外機（ダイキン）：ハイパワープラス GSHDP560CN，GSHDP560CNE，GSHJP560CN 】
１）接続可能室内機 ラウンドフロー・天井吊形
※その他の室内機はメーカーに相談ください。
２）接続可能室内機台数 2台～10台
３）接続可能室内機合計容量 P280～P560（50～100%）
４）停電時空調能力 冷房：45㎾ 暖房：50㎾
５）発電能力（INV出力ー室内機消費電力） 1.1kVA |  |  |  | ※左記は目安値であり、接続室内機・台数により若干異なります。
| 室内機冷房能力[kW] | 台数 | 合計能力[kW] |  |  | 判定
2.2
| 2.8 |  |  |  | 台数 | OK
| 3.6 | [7 empty] | 1
| 4.5 | [7 empty] | 2
| 5.6 | [7 empty] | 3
| 7.1 | 3 | 21.3 |  | 能力 | OK |  |  | 4
| 8 | [7 empty] | 5
| 9 | [7 empty] | 6
| 11.2 | 3 | 33.6 | [5 empty] | 7
| 14 |  |  |  | のプルダウンメニューから接続室内機台数を選んでください。 |  |  |  | 8
| 16 | [7 empty] | 9
| 合計 | 6 | 54.9 | [5 empty] | 10
台数・能力の両方が「ＯＫ」となるように室内機を選定する
本シートの室内機は、図面・見積書と同一であること

## ＡＮ機 (原紙)
●室内機接続判定シート
※複数台設置の場合は、各系統ごとにシートを作成し、チェックを行ってください。 | [10 empty] | アイシン精機株式会社
※室外機に接続される室内機は停電対応の可否に限らず入力してください。
【対象室外機： GHPハイパワープラス ABGP560F2ND, ABGP560F2NDE】 | [11 empty] | 号機
【条件入力欄】
| ①電源、電力負荷情報 | [8 empty] | のセルに入力してください。
| 周波数 |  |  | Hz
| 遮断器容量※ |  |  | A |  | 電力負荷 |  |  |  | kVA以下
※遮断器は停電時に照明などで使用する電力負荷用の遮断器。
②室内機接続可否判定用情報
| 導入機種 |  | 型式 | 台数 | 能力(kW) | 能力計(kW) | 突入電流(A) | 突入電流計(A) | 運転電流(A) | 運転電流計(A) | 停電時利用 | 停電時利用能力計
| 室内機 | 1 | [9 empty] | 0
|  | 2 | [9 empty] | 0
|  | 3 | [9 empty] | 0
|  | 4 | [9 empty] | 0
|  | 5 | [9 empty] | 0
|  | 6 | [9 empty] | 0
|  | 7 | [9 empty] | 0
|  | 8 | [9 empty] | 0
|  | 9 | [9 empty] | 0
|  | 10 | [9 empty] | 0
|  | 11 | [9 empty] | 0
| 計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
【判定結果】
1. 接続室内機仕様 ハイパワープラスに室内機接続が技術的に可能か
| 項目 |  |  | 判定基準 | [5 empty] | 判定結果
| ①室内機接続台数 |  |  | 4～11台 | [5 empty] | 室内機接続可否情報入力
| ②室内機接続容量 |  |  | 54.0～72.8kW(96.4～130%) | [5 empty] | 室内機接続可否情報入力
| ③室内機突入電流 |  |  |  |  | A以下 |  |  |  | 遮断機容量を入力
| ④室内機運転電流 |  |  |  |  | A以下 |  |  |  | 遮断機容量を入力
| 【判定結果】 | [8 empty] | ×
2. 補助金対象判定
| 項目 |  |  | 判定基準 | [5 empty] | 判定結果
| 停電時利用室内機接続容量 |  |  | 停電時利用で接続容量100%（56.0kW)までは補助対象。停電時利用室内機で100%を超える場合は補助対象外。また、停電時利用しない室内機は対象外。 | [5 empty] | × 1.接続室内機仕様が×のため
| 1, 2 総合判定結果 |  |  | ×

## ＡＮ機 (記入例)
●室内機接続判定シート
※複数台設置の場合は、各系統ごとにシートを作成し、チェックを行ってください。 | [10 empty] | アイシン精機株式会社
※室外機に接続される室内機は停電対応の可否に限らず入力してください。
【対象室外機： GHPハイパワープラス ABGP560F2ND, ABGP560F2NDE】 | [10 empty] | 3 | 号機
【条件入力欄】
| ①電源、電力負荷情報 | [8 empty] | のセルに入力してください。
| 周波数 |  | 60 | Hz
| 遮断器容量※ |  | 10 | A |  | 電力負荷 |  | 1 |  | kVA以下
※遮断器は停電時に照明などで使用する電力負荷用の遮断器。
②室内機接続可否判定用情報
| 導入機種 |  | 型式 | 台数 | 能力(kW) | 能力計(kW) | 突入電流(A) | 突入電流計(A) | 運転電流(A) | 運転電流計(A) | 停電時利用 | 停電時利用能力計
| 室内機 | 1 | AXFP112MJ | 1 | 11.2 | 11.2 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 1.1 | 〇 | 11.2
|  | 2 | AXFP71MJ | 3 | 7.1 | 21.3 | 3.8 | 11.4 | 0.5 | 1.5 | 〇 | 21.3
|  | 3 | AXFP45MJ | 3 | 4.5 | 13.5 | 3.8 | 11.4 | 0.3 | 0.9 | 〇 | 13.5
|  | 4 | AXFP90MJ | 1 | 9 | 9 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 0.7 | 〇 | 9
|  | 5 | AXCP45B | 1 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | × | 0
|  | 6 | [9 empty] | 0
|  | 7 | [9 empty] | 0
|  | 8 | [9 empty] | 0
|  | 9 | [9 empty] | 0
|  | 10 | [9 empty] | 0
|  | 11 | [9 empty] | 0
| 計 |  |  | 9 |  | 59.5 |  | 34.2 |  | 4.5 |  | 55
【判定結果】
1. 接続室内機仕様 ハイパワープラスに室内機接続が技術的に可能か
| 項目 |  |  | 判定基準 | [5 empty] | 判定結果
| ①室内機接続台数 |  |  | 4～11台 | [5 empty] | 〇
| ②室内機接続容量 |  |  | 54.0～72.8kW(96.4～130%) | [5 empty] | 〇
| ③室内機突入電流 |  |  | 38 |  | A以下 |  |  |  | 〇
| ④室内機運転電流 |  |  | 10 |  | A以下 |  |  |  | 〇
| 【判定結果】 | [8 empty] | 〇
2. 補助金対象判定
| 項目 |  |  | 判定基準 | [5 empty] | 判定結果
| 停電時利用室内機接続容量 |  |  | 停電時利用で接続容量100%（56.0kW)までは補助対象。停電時利用室内機で100%を超える場合は補助対象外。また、停電時利用しない室内機は対象外。 | [5 empty] | 〇
| 1, 2 総合判定結果 |  |  | 〇 室内機入力欄の緑色ハッチングの室内機が補助対象予定。
本シートの室内機は、図面・見積書と同一であること

## ＡＮ室内機ﾃﾞｰﾀ（消さない） (hidden)
型式 | 室内機名称 | 冷房能力(ｋW) | 突入電流A | 運転電流（50Hz)A | 運転電流（60Hz)A
AXCP112B | ダブルフロータイプ | 11.2 | 10.2 | 0.6 | 0.6
AXCP140B | ダブルフロータイプ | 14 | 10.2 | 0.9 | 0.9
AXCP160B | ダブルフロータイプ | 16 | 10.2 | 1.2 | 1.2
AXCP45B | ダブルフロータイプ | 4.5 | 3.8 | 0.3 | 0.3
AXCP56B | ダブルフロータイプ | 5.6 | 3.8 | 0.4 | 0.4
AXCP71B | ダブルフロータイプ | 7.1 | 3.8 | 0.4 | 0.4
AXCP80B | ダブルフロータイプ | 8 | 3.8 | 0.5 | 0.5
AXCP90B | ダブルフロータイプ | 9 | 10.2 | 0.6 | 0.6
AXFP112D | S-ラウンドフロータイプ | 11.2 | 3.8 | 1 | 1
AXFP112MJ | ラウンドフロータイプ | 11.2 | 3.8 | 1.1 | 1.1
AXFP140D | S-ラウンドフロータイプ | 14 | 3.8 | 1.1 | 1.1
AXFP140MJ | ラウンドフロータイプ | 14 | 3.8 | 1.2 | 1.2
AXFP160D | S-ラウンドフロータイプ | 16 | 3.8 | 1.3 | 1.3
AXFP160MJ | ラウンドフロータイプ | 16 | 3.8 | 1.3 | 1.3
AXFP45D | S-ラウンドフロータイプ | 4.5 | 3.8 | 0.3 | 0.3
AXFP45MJ | ラウンドフロータイプ | 4.5 | 3.8 | 0.3 | 0.3
AXFP56D | S-ラウンドフロータイプ | 5.6 | 3.8 | 0.3 | 0.3
AXFP56MJ | ラウンドフロータイプ | 5.6 | 3.8 | 0.3 | 0.3
AXFP71D | S-ラウンドフロータイプ | 7.1 | 3.8 | 0.4 | 0.4
AXFP71MJ | ラウンドフロータイプ | 7.1 | 3.8 | 0.5 | 0.5
AXFP80D | S-ラウンドフロータイプ | 8 | 3.8 | 0.5 | 0.5
AXFP80MJ | ラウンドフロータイプ | 8 | 3.8 | 0.7 | 0.7
AXFP90D | S-ラウンドフロータイプ | 9 | 3.8 | 0.8 | 0.8
AXFP90MJ | ラウンドフロータイプ | 9 | 3.8 | 0.7 | 0.7
AXHP112M | 天井吊形 | 11.2 | 4 | 1 | 1.3
AXHP112MA | 天井吊形 | 11.2 | 3.8 | 1.3 | 1.3
AXHP140M | 天井吊形 | 14 | 4 | 1.1 | 1.4
AXHP140MA | 天井吊形 | 14 | 3.8 | 1.4 | 1.4
AXHP160M | 天井吊形 | 16 | 4 | 1.1 | 1.4
AXHP160MA | 天井吊形 | 16 | 12.3 | 1.9 | 1.9
AXHP45MA | 天井吊形 | 4.5 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP56MA | 天井吊形 | 5.6 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP71M | 天井吊形 | 7.1 | 4 | 0.6 | 0.6
AXHP71MA | 天井吊形 | 7.1 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP80M | 天井吊形 | 8 | 4 | 0.6 | 0.6
AXHP80MA | 天井吊形 | 8 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP90M | 天井吊形 | 9 | 4 | 0.9 | 1.2
AXHP90MA | 天井吊形 | 9 | 3.8 | 1.2 | 1.2
AXKP45B | シングルフロータイプ | 4.5 | 3.8 | 0.4 | 0.4
AXKP56B | シングルフロータイプ | 5.6 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXKP71B | シングルフロータイプ | 7.1 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXMP112AC | 天井埋込ダクト形 | 11.2 | 12.3 | 2.4 | 2.4
AXMP140AC | 天井埋込ダクト形 | 14 | 12.3 | 2.9 | 2.9
AXMP160AC | 天井埋込ダクト形 | 16 | 12.3 | 2.9 | 2.9
AXMP45AC | 天井埋込ダクト形 | 4.5 | 9.5 | 1.2 | 1.2
AXMP56AC | 天井埋込ダクト形 | 5.6 | 9.5 | 1.2 | 1.2
AXMP71AC | 天井埋込ダクト形 | 7.1 | 9.5 | 1.5 | 1.5
AXMP90AC | 天井埋込ダクト形 | 9 | 12.3 | 2.2 | 2.2
シートはパスワード保護をかける

## ＡＮ室内機情報など（消さない） (hidden)
室内機台数 | 周波数 | 室外機 | 空調運転 | 室内機も対象かどうか | 室外機台数 | 停電時利用 | 補助金対象判定 | 総合判定結果
1 | 50 | ABGP560F2ND | 〇 | 室外機＋室内機 | 1 | 〇 | 停電時利用室内機が100%を超えるため100%以下に調整してください。もしくは100%を超える室内機は補助対象外として申請してください。 | 〇 室内機入力欄の緑色ハッチングの室内機が補助対象予定。
2 | 60 | ABGP560F2NDE | × | 室外機のみ |  | × |  | 条件付〇 停電時利用室内機が100%を超えるため100%以下に調整してください。もしくは100%を超える室内機は補助対象外として申請してください。
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## ANブレーカー容量別突入電流、消費電力値 (hidden)
遮断器容量(A) | 電力負荷(kVA) | 突入電流基準値(A) | 消費電流基準値(A)
10 | 1 | 38 | 10
15 | 1.5 | 35.5 | 7.5
20 | 2 | 33 | 5