## 別紙⑧-1_見積依頼書
（別紙⑧-1）
南関東エンジニアリング株式会社 御中 | [5 empty] | 依頼日：令和６年５月１０日
（ＳＴ用）見積依頼書
株式会社虎ノ門エナジー
ステーション統括部
管理課
新橋 五郎
見積件名 |  | ディスペンサー・POSシステム更新、蓄ガス器増強工事 及び既存ガス圧縮機整備工事
納入場所 |  | 株式会社虎ノ門エナジー 港北エコ・ステーション
工期 |  | 令和６年８月２日～令和６年１２月１６日
見積書提出期限 |  | 令和６年５月１５日
引き合い仕様書 |  | 有り |  | 無し
添付図面 |  | 有り |  | 無し
見積条件
見積内容は下記①-Ⅰ～⑤-Ⅴ、②のとおりであり、経費は①-Ⅰ～⑤-Ⅴ、②に分類して記載すること。一式で５０万円以上の場合、見積項目の内訳を記載すること（単体で５０万円以上の機器除く）。また、値引きの際は、どの見積項目に対して行うか明確に表示すること。
| ①-Ⅰ 設計費 |  | ディスペンサー・POSシステム更新および蓄ガス器増強工事の設計費用
| ①-Ⅱ 既存設備撤去費 |  | 既存ディスペンサー及びPOSシステムの電気配線、通信配線
| ①-Ⅲ 新規設備機器費 |  | ディスペンサー1台、POSシステム一式、電気配線、通信配線
蓄ガス容器250L 2本
| ①-Ⅳ 新規設備設置工事費 |  | 機器の運搬、搬入、据え付け、試運転調整、各種配管、
電気工事に必要な費用
| ①-Ⅴ 敷地内ガス管敷設費 |  | （該当なし）
| ② 既存設備整備費 |  | 既存ガス圧縮機の点検、検査、部品の交換、調整、加工、試運転調整
現場管理に必要な費用
※法定検査に伴う費用は補助対象外とする。
依頼書は、見積件名ごと、見積依頼先ごとに作成して下さい。
jGrantsにファイルを添付

## P.50換算ｼｰﾄ(GHP) (hidden)
（別紙⑮）
燃料消費量換算計算シート
【GHP用】
更新・改造前
|  |  | 設備名 |  | GHP
[13 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(その他) | [7 empty] | コークス | kg/h | GJ/kL
[13 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  | ○ |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  |  | 4.94 |  |  |  | Nm3/h | 軽油 | kW | MJ/kg
[13 empty] | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 11000 |  |  |  | kcaｌ/Nm3 | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[13 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[13 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 | [10 empty] | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
|  |  | 43.14MJ/Nm3÷4.18605kJ/kcal×1,000＝10,305.6kcal/Nm3→10,306kcal/Nm3 | [9 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
|  |  | 4.94Nm3/h×11,000kcal/Nm3÷10,306kcal/Nm3＝5.272→5.27Nm3/h | [9 empty] | 都市ガス(45MJ)
[10 empty] | （小数点以下第3位四捨五入） |  |  | 都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  |  | 5.27 |  |  |  | Nm3/h
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 43.1 |  |  |  | GJ/千Nm3
| 更新・改造後 | [9 empty] | 定格出力：56.0kW
|  |  | 設備名 |  | GHP | [5 empty] | 中間出力：26.7kW
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(その他)
|  |  |  | カタログ記載値 |  |  | 燃料消費量(定格） | 41.7 |  |  |  | kW
|  | ○ |  | みなし燃料消費量 |  |  | 燃料消費量(中間） | 11.9 |  |  |  | kW
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 43.1 |  |  |  | GJ/千Nm3
計算過程記入欄
定格
41.7kW×3.6MJ/h/kW÷43.1MJ/Nm3≒3.483Nm3/h → 3.48Nm3/h
中間
11.9kW×3.6MJ/h/kW÷43.1MJ/Nm3≒0.993Nm3/h → 0.99Nm3/h
|  |  | 見なし燃料消費量の使用 |  |  | 室外機：20HP |  |  | 表より、31.2kWを利用して計算
31.2kW×3.6MJ/h/kW÷43.1MJ/Nm3≒2.606Nm3/h →2.61Nm3/h
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  |  | 2.61 |  |  |  | Nm3/h
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 43.1 |  |  |  | GJ/千Nm3
記入例