## 別紙④_資金調達計画
（別紙④）
（ST用）申請者別の資金調達計画について
株式会社虎ノ門エナジー
調 達 先 | 補 助 金 |  | 自己資金 |  | 借 入 金 |  | 合 計
調達金額 | 9631000 | 円 | 9731000 | 円 | 0 | 円 | 19362000 | 円
株式会社港北商事
調 達 先 | 補 助 金 |  | 自己資金 |  | 借 入 金 |  | 合 計
調達金額 | 2986000 | 円 | 2986000 | 円 | 0 | 円 | 5972000 | 円
申請者が複数の場合、下記を参考に記入
jGrantsにファイルを添付

## P.50換算ｼｰﾄ(GHP) (hidden)
（別紙⑮）
燃料消費量換算計算シート
【GHP用】
更新・改造前
|  |  | 設備名 |  | GHP
[13 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(その他) | [7 empty] | コークス | kg/h | GJ/kL
[13 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  | ○ |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  |  | 4.94 |  |  |  | Nm3/h | 軽油 | kW | MJ/kg
[13 empty] | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 11000 |  |  |  | kcaｌ/Nm3 | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[13 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[13 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 | [10 empty] | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
|  |  | 43.14MJ/Nm3÷4.18605kJ/kcal×1,000＝10,305.6kcal/Nm3→10,306kcal/Nm3 | [9 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
|  |  | 4.94Nm3/h×11,000kcal/Nm3÷10,306kcal/Nm3＝5.272→5.27Nm3/h | [9 empty] | 都市ガス(45MJ)
[10 empty] | （小数点以下第3位四捨五入） |  |  | 都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  |  | 5.27 |  |  |  | Nm3/h
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 43.1 |  |  |  | GJ/千Nm3
| 更新・改造後 | [9 empty] | 定格出力：56.0kW
|  |  | 設備名 |  | GHP | [5 empty] | 中間出力：26.7kW
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(その他)
|  |  |  | カタログ記載値 |  |  | 燃料消費量(定格） | 41.7 |  |  |  | kW
|  | ○ |  | みなし燃料消費量 |  |  | 燃料消費量(中間） | 11.9 |  |  |  | kW
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 43.1 |  |  |  | GJ/千Nm3
計算過程記入欄
定格
41.7kW×3.6MJ/h/kW÷43.1MJ/Nm3≒3.483Nm3/h → 3.48Nm3/h
中間
11.9kW×3.6MJ/h/kW÷43.1MJ/Nm3≒0.993Nm3/h → 0.99Nm3/h
|  |  | 見なし燃料消費量の使用 |  |  | 室外機：20HP |  |  | 表より、31.2kWを利用して計算
31.2kW×3.6MJ/h/kW÷43.1MJ/Nm3≒2.606Nm3/h →2.61Nm3/h
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  |  | 2.61 |  |  |  | Nm3/h
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 43.1 |  |  |  | GJ/千Nm3
記入例