## 【⑫－1】（自家発電設備以外省エネ）
（別紙⑫-1）
【計算シート①】(省エネ率（自家発電設備以外）) | [5 empty] | ○注意事項
①GHPの燃料消費量は、小数第3位を四捨五入し,小数第2位まで記入する。それ以外の機器の燃料消費量は、小数第2位を四捨五入し、小数第1位まで記入する。
②省エネルギー率算定に用いる単位発熱量値は、センターが定める燃料種別低位発熱量、または、実使用燃料の低位発熱量の値を使用すること。実使用燃料の値を使用する場合は燃料供給会社の証明書を添付すること。
③省エネルギー率算定に用いる単位発熱量の値は、低位発熱量基準とする。ただし、「冷温水機等」の省エネルギー率算定に用いる単位発熱量の値は、高位発熱量基準とする。
④ＣＯ2発生量算定に用いる炭素係数の値は、高位発熱量基準とし、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」における係数を用いること。
⑤更新前後の機器種別が異なる場合は、更新前設備を基準として記載すること。
薄赤欄はプルダウンから選択
薄青欄は値を記入
無色欄は自動計算（入力は不要）
＜ボイラ＞ |  |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
従来方式 | [12 empty] | 補助事業方式
新設/更新 | 設備名 | 単位出力あたりの燃料消費量 | [10 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量
|  | 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (低位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 （ MJ/h ） | 熱出力 （ kW ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 熱出力合計 （ｋW） |  | 燃料種 | 燃料消費量 （ Nm3/h ） | 単位発熱量 （GJ/千Nm3） (低位基準) | 燃料消費量 （ MJ/h ） | 熱出力 （ kW ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 熱出力合計 （ kW）
|  |  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥/⑦＝⑧
合計 |  | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [11 empty] | ↑a | bar: ⑥/⑦＝⑧
省エネルギー率 |  |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ |  | ≧ | 5%
a
＜工業炉等＞ |  |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
従来方式 | [12 empty] | 補助事業方式
新設/更新 | 設備名 | 単位出力（単位生産量）あたりの燃料消費量 | [10 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量
|  | 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (低位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 （ MJ/h ） | 出力※１ （ t/バッチ ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 出力合計※１ （ t/バッチ ） |  | 燃料種 | 燃料消費量 （ Nm3/h ） | 単位発熱量 （GJ/千Nm3） (低位基準) | 燃料消費量 （ MJ/h ） | 出力※１ （ t/バッチ ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 出力合計※１ （ t/バッチ）
|  |  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧
0
合計 |  | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [11 empty] | ↑a | bar: ⑥／⑦＝⑧
※１ 単位時間当たりでは適切に表現できない場合は、バッチ当たり、生産量当たり等で表現すること。
省エネルギー率 |  |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ |  | ≧ | 5%
a
＜冷温水機等/GHP＞ |  |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
従来方式 | [12 empty] | 補助事業方式
新設/更新 | 設備名 | 単位出力あたりの燃料消費量 | [10 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量
|  | 燃料種 | 燃料消費量 （ Nm3/h ） | ［単位］ | 単位発熱量 (高位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 ( kW ) | 冷房出力 （ kW ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 冷房出力合計 （ｋW） |  | 燃料種 | 燃料消費量 （ Nm3/h ） | 単位発熱量 （ GJ/千Nm3） (高位基準) | 燃料消費量 （ MJ/h ） | 冷房出力 （ kW ） | 台数 | 燃料消費量 合計 （ MJ/h ） | 冷房出力合計 （ kW ）
|  |  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥/⑦＝⑧
合計 |  | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  | － |  | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [11 empty] | ↑a | bar: ⑥/⑦＝⑧
※１ 燃料消費量については冷房時の値を記載すること。
省エネルギー率 |  |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ |  | ≧ | 5%
a
「定格」or「部分負荷」を明示する
燃料種で「その他」を選択した場合は、別シートの「従来方式と補助事業方式の使用燃料について」に記入すること
（証明書が別途必要）
単位が異なる場合は適する単位に変更する。
GHPの燃料消費量は、小数第3位を四捨五入し,小数第2位まで記入する。
中間冷房標準を用いて「見なし」で計算する場合には「GHP見なし燃料消費量」のシートを参照。
・冷房出力(kW)は、
見なし燃料消費量の場合も
「定格の値」を記入する。
「定格」or「部分負荷」を明示する
「定格」or「部分負荷」を明示する
燃料種で「その他」を選択した場合は、別シートの「従来方式と補助事業方式の使用燃料について」に記入すること
（証明書が別途必要）
GHPの燃料消費量は、小数第3位を四捨五入し,小数第2位まで記入する。

## 【⑫－2】（自家発電設備省エネ・CO2）
（別紙⑫-2）
【計算シート②-1】省エネ率（自家発電設備)
| ○注意事項： |  |  | 薄青欄に入力。
機器仕様 |  | 送電出力（発電出力－補機電力） | [7 empty] | kW |  | 630 |  |  | ①
|  | 蒸気出力 | [7 empty] | kW |  | 0 |  |  | ②
|  | 温水出力 | [7 empty] | kW |  | 556 |  |  | ③
|  | 燃料消費量（HHV） | [7 empty] | kW |  | 2133 |  |  | ④
年間値 |  | 運転時間 | 合計 | [6 empty] | h/年 |  | 2746.994 |  |  | ⑤ |  | 2747
|  |  | 運転時間 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  |  |  |  | h/年 |  | 602.55 |  |  | ⑥ | 346.2 | 602.5543
[5 empty] | 電気需要平準化時間帯 |  |  |  |  | h/年 |  | 2070.3 |  |  | ⑦ | 1189.5 | 2070.3013
[5 empty] | 夜間（22:00～翌日8:00） |  |  |  |  | h/年 |  | 74.144 |  |  | ⑧ | 42.6 | 74.1445
|  | 電力 | 合計 | [6 empty] | MWh/年 |  | 1730.6 |  |  | ⑨ | 1578.3
|  |  | 構内使用電力 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  |  |  |  | MWh/年 |  | 379.6 |  |  | ⑩
[5 empty] | 電気需要平準化時間帯 |  |  |  |  | MWh/年 |  | 1304.3 |  |  | ⑪
[5 empty] | 夜間（22:00～翌日8:00） |  |  |  |  | MWh/年 |  | 46.7 |  |  | ⑫
|  |  | 逆潮流電力 | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  | ⑬
|  | 蒸気出力量（②×⑤×0.0036GJ/kWh） | [7 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  | ⑭
|  | 温水出力量（③×⑤×0.0036GJ/kWh） | [7 empty] | GJ/年 |  | 5498.4 |  |  | ⑮
|  | 燃料消費量（HHV） |  | 高位発熱量 |  | ④×⑤×0.0036GJ/kWh |  |  |  | GJ/年 |  | 21093.6 |  |  | ⑯
|  |  |  | 45 |  | ⑯×0.0258kL/GJ |  |  |  | kL/年 |  | 544.2 |  |  | ⑰
|  |  |  | GJ/千Nm3 |  | ⑯/(燃料の高位発熱量)GJ/千Nm3 |  |  |  | 千Nm3/年 |  | 468.7 |  |  | ⑱ | ←e
|  | ＣＯ2排出量 | [7 empty] | tＣＯ2/年 |  | 1051.9 |  |  | ⑲
負荷 |  | 蒸気利用量（出力×利用率） | [7 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  | ⑳ | ≦⑭
|  | 温水利用量（出力×利用率） | [7 empty] | GJ/年 |  | 2102.5 |  |  | ㉑ | ≦⑮
|  | 冷水利用量（出力×利用率） | [7 empty] | GJ/年 |  | 1845.7 |  |  | ㉒ | ≦⑮
換算係数 |  | 電力 | 構内使用電力 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  |  |  |  | GJ/MWh |  | 9.97 |  |  | ㉓
[5 empty] | 電気需要平準化時間帯 |  |  |  |  | GJ/MWh |  | 12.961 |  |  | ㉔
[5 empty] | 夜間 |  |  |  |  | GJ/MWh |  | 9.28 |  |  | ㉕
|  |  | 逆潮流電力 | [6 empty] | GJ/MWh |  | 9.76 |  |  | ㉖
|  | 蒸気 | [7 empty] | GJ/GJ |  | 0 |  |  | ㉗
|  | 温水 | [7 empty] | GJ/GJ |  | 1.36 |  |  | ㉘
|  | 冷水 | [7 empty] | GJ/GJ |  | 1.36 |  |  | ㉙
従来方式一次エネルギー消費量 | [9 empty] | GJ/年 |  | 26492.6 |  |  | ㉚ | ←a
[10 empty] | kL/年 |  | 683.5 |  |  | ㉛ | ←b
省エネルギー量 | [9 empty] | GJ/年 |  | 5399 |  |  | ㉜ | ←d
[10 empty] | kL/年 |  | 139.3 |  |  | ㉝
省エネルギー率 | [9 empty] | ％ |  | 20.4 |  |  | ㉞ | ≧５％
従来方式ＣＯ2排出量 | [9 empty] | tＣＯ2/年 |  | 1392.7 |  |  | ㉟ | ←c
注1） 機器仕様は、各設備ごとの合計値を記入する。
注2） 電気需要平準化時間帯：7～9月、12～3月の昼間時間帯（8時から22時）
省エネ計算に使用した設備の仕様値 （※1 発電設備の場合、「出力＝発電出力－補機動力」とする）
NO |  | 設備名称 |  | 製造メーカ 型式 |  |  | 台数 | 入力 ｴﾈﾙｷﾞｰ | 出力 形態 |  | 消費量 kW(HHV) |  | 出力※1 kW | 効率
注3）計算シート作成の際は、（別紙⑮-1-1、別紙⑮-1-3）を参考にすること。
注4）計算シート作成の際は、「計算シート作成におけるチェックシート」（別紙⑯）で確認すること。
月
日
日
①：補機動力の根拠を計算根拠シートで明確にすること。
例：計測値or仕様値or発電量×●％ 他
㉓～㉕：時間帯の応じた計量が困難な場合、電力の換算係数はすべて9.76とすること。
⑬：逆潮流電力がある場合のみ記入すること。
注意点については、印刷時には表示されません
4～6月、10～11月の8:00～22:00
将来の事業状況の変化や生産量変動、制御方法等を加味して余裕を持った設定とすること
別紙③（４）に記載の換算係数を使用してもよい。使用しない場合、下表に根拠となる設備の仕様値を記載のこと。
燃料消費量は高位発熱量を記載すること。燃料裕度や出力裕度を考慮した数値とすること。
7～9月、12～3月の8:00～22:00
燃料の高位発熱量(GJ/千Nm3)を入力すること。
コージェネレーションで複数のエネルギーを出力する場合は、（電気、蒸気、温水等）、複数行に分けて記載すること。
月
日
日
①：補機動力の根拠を計算根拠シートで明確にすること。
例：計測値or仕様値or発電量×●％ 他
㉓～㉕：時間帯の応じた計量が困難な場合、電力の換算係数はすべて9.76とすること。
⑬：逆潮流電力がある場合のみ記入すること。
注意点については、印刷時には表示されません
4～6月、10～11月の8:00～22:00
将来の事業状況の変化や生産量変動、制御方法等を加味して余裕を持った設定とすること
燃料消費量は高位発熱量を記載すること。燃料裕度や出力裕度を考慮した数値とすること。
仕様書通りに記載
7～9月、12～3月の8:00～22:00
燃料の高位発熱量(GJ/千Nm3)を入力すること。
コージェネレーションで複数のエネルギーを出力する場合は、（電気、蒸気、温水等）、複数行に分けて記載すること。
別紙③1.（５）に記載の通り、以下の換算係数を使用しても可。
温水、冷水、産業用以外の蒸気の換算係数 1.36GJ/GJ
産業用蒸気の換算係数 1.02GJ/GJ
使用しない場合、下表に根拠となる設備の仕様値を記載のこと。

## 【⑫－3】（CGS以外CO2＆自家発の合算）
（別紙⑫-3）
【計算シート③】(ＣＯ2削減率、費用対効果計算用)
○注意事項
①ＣＯ2発生量算定に用いる炭素係数の値は、高位発熱量基準とし、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」における係数を用いること。
②更新前後の機器種別が異なる場合は、更新前設備を基準として記載すること。
薄赤欄はプルダウンから選択
薄青欄は値を記入
無色欄は自動計算（入力は不要）
〈ボイラ・工業炉等 記入用〉
区分 | 設備名 | 従来方式燃料種 | 年間燃料 消費量※１ |  | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 熱量換算 燃料使用量 ［GJ/年］ | 原油換算 燃料消費量 ［ｋｌ/年］ | 燃料種別 炭素係数 [tC/GJ] | 更新前ＣＯ2 排出量 [t-ＣＯ2/年] | 省エネルギ ー率 ※２ ［％］ | 熱量換算 燃料削減量 ［GJ/年］ | 更新後熱量換算 想定燃料消費量 ［GJ/年］ | 更新後 燃料種 | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 更新後想定 ガス消費量 ［千Nm3/年］
|  |  | ① | ［単位］ | ② | ［単位］ | ③ | ［単位］ | ①×②＝④ | ①×③× 0.0258＝⑤ | ⑥ | ①×③×⑥ ×(44/12)＝⑦ | ⑧ | ④×⑧＝⑨ | ④－⑨＝⑩ |  | ⑪ | ［単位］ | ⑫ | ［単位］ | ⑩÷⑪
[17 empty] | 0 |  | 0
小計 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | 0
〈冷温水機等/ＧＨＰ 記入用〉 | [8 empty] | ↑a | ↑b |  | ↑c |  | ↑d | [6 empty] | ↑e
区分 | 設備名 | 従来方式燃料種 | 年間燃料 消費量※１ |  | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 熱量換算 燃料使用量 ［GJ/年］ | 原油換算 燃料消費量 ［ｋｌ/年］ | 燃料種別 炭素係数 [tC/GJ] | 更新前ＣＯ2 排出量 [t-ＣＯ2/年] | 省エネルギ ー率 ※２ ［％］ | 熱量換算 燃料削減量 ［GJ/年］ | 更新後熱量換算 想定燃料消費量 ［GJ/年］ | 更新後 燃料種 | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 更新後想定 ガス消費量 ［千Nm3/年］
|  |  | ① | ［単位］ | ② | ［単位］ | ③ | ［単位］ | ①×③＝④ | ①×③× 0.0258＝⑤ | ⑥ | ①×③×⑥ ×(44/12)＝⑦ | ⑧ | ④×⑧＝⑨ | ④－⑨＝⑩ |  | ⑪ | ［単位］ | ⑫ | ［単位］ | ⑩÷⑫
[17 empty] | 0 |  | 0
小計 |  | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | 0
[9 empty] | ↑a | ↑b |  | ↑c |  | ↑d | [6 empty] | ↑e
（自家発電設備記入用）
自家発電設備 | － | － | － | － | － | － | － | － | 26492.6 | 683.5 | － | 1392.7 | － | 5399 | － | － | － | － | － | － | 468.7
合計 | － | － | － | － | － | － | － | － | 26492.6 | 683.5 | － | 1392.7 | － | 5399 | － | － | － | － | － | － | 468.7
※１ 新設の場合は想定される燃料消費量を、更新の場合は前年度の実消費量を用いること。 | [8 empty] | ↑a | ↑b |  | ↑c |  | ↑d | [6 empty] | ↑e
[7 empty] | b |  |  | ＝ | 683.5 | ｋｌ/年
従来方式 原油換算消費量
[7 empty] | c |  |  | ＝ | 1392.7 | ｔ－ＣＯ2/年
従来方式 ＣＯ2排出量
| 更新後燃料→ | 都市ガス(45MJ) |  |  | e | × | 45 | × 0.0258 |  | ＝ f | 544.1607 | ｋｌ/年
補助事業方式 想定原油換算消費量 | [6 empty] | GJ/千Nm3
| 更新後燃料→ | 都市ガス(45MJ) |  | e | × | 45 | × | 0.0136 | × 44/12 | ＝ g | 1051.7628 | ｔ－ＣＯ2/年
補助事業方式 想定ＣＯ2排出量 | [5 empty] | GJ/千Nm3 |  | tC/GJ
[6 empty] | b | － | f |  | ＝ h ※３ | 139.3393 | ｋｌ/年
原油換算燃料削減量 | [12 empty] | ※３ 更新前後の燃料種の違いと高位発熱量・低位発熱量の関係でマイナス数値になる場合があります。
[5 empty] | d | ÷ | a | × 100 |  | ＝ | 20.3793 | ％
省エネルギー率（申請全体）
[6 empty] | c | － | g |  | ＝ i | 340.9372 | ▲ｔ－ＣＯ2/年
ＣＯ2削減量
[5 empty] | i | ÷ | c | × 100 |  | ＝ | 24.4803 | ％ | ≧ 25％
ＣＯ2削減率
[7 empty] | 補助金交付申請額※4 |  | ［円］ | ＝ | #VALUE! | 千円/▲ｔ－ＣＯ2/年 |  | ※4 費用対効果については、補助金交付申請額から災害対策費を除いた額にて評価します。
費用対効果 | [7 empty] | i
円
補助金交付申請額（合計）
円
補助金交付申請額（災害対策費）
円
※4 補助金交付申請額（費用対効果算定用）
各設備群の年間燃料消費量を記入する。
各設備群の名称を記入する。
すべての設備の値が合計される。
計算シート①の省エネルギー質を使用する。
計算シート②から自動転記される。
左下の表から自動転記される。
災害対策費がない場合には０を記入する。
注）災害対策費が補助対象外の場合は含まない。
複数年申請の場合は、2年合計の申請額を記入する。

## 別紙⑧_発熱量と炭素係数
（別紙⑧）
単位発熱量と炭素係数について
1． 燃料種毎の単位発熱量と炭素係数
燃料種 | 単位発熱量※ | 単位発熱量※ | 単位 | 炭素係数
| （低位） | （高位） |  | （tC/GJ）
一般炭 | 24.4 | 25.7 | GJ/t | 0.0247
コークス | 27.9 | 29.4 | GJ/t | 0.0294
灯油 | 34.2 | 36.7 | GJ/kl | 0.0185
軽油 | 35.1 | 37.7 | GJ/kl | 0.0187
A重油 | 36.6 | 39.1 | GJ/kl | 0.0189
B重油 | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195
C重油 | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195
LPG | 45.8 | 50.8 | GJ/t | 0.0161
液化天然ガス(LNG) | 49.2 | 54.6 | GJ/t | 0.0135
天然ガス(LNGを除く) | 39.2 | 43.5 | GJ/千Nm3 | 0.0139
都市ガス（45MJ/Nm3） | 40.6 | 45 | GJ/千Nm3 | 0.0136
都市ガス（46MJ/Nm3） | 41.5 | 46 | GJ/千Nm3 | 0.0136
（出典：特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令）
※CO2排出量の算出には、炭素係数（tC/GJ）に44/12を乗じて得た数を用いること。
※上の表にない燃料種においては実使用燃料の発熱量値を用いることとし、その場合は、燃料供給会社の発熱量を記載した証明書を添付すること
※従来方式のCO2排出係数として、「他人から供給された熱のCO2排出係数」を用いてもよい。
＜他人から供給された熱のCO2排出係数＞
温水、冷水、産業用以外の蒸気のCO2排出係数 0.057tCO2/GJ
産業用蒸気のCO2排出係数 0.060tCO2/GJ
（出典：特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令）
2． 自家発電設備により削減される電力のCO2排出係数
電力のCO2排出係数には、以下の数値を用いること。
0.65kgCO2/kWh（出典：地球温暖化対策計画）

## 別紙⑯ 計算シート②作成におけるチェックシート
(別紙⑯）
計算シート②作成におけるチェックシート
区分 |  | チェック欄 |  | チェック項目
負荷想定 |  | 該当なし | 対応 済み
（申請時） | 1 |  |  | 排熱全量を回収・利用する想定となっていないか。 （起動・停止時には排熱利用できない。放熱ロス等を考慮する必要がある）
| 2 |  |  | 事業環境変化による電力・熱負荷の低下リスク（景気変動、将来の省エネ活動によるエネルギー使用量削減等）を加味し、安全率を考慮しているか。
| 3 |  |  | 文献を用いた負荷想定になっていないか。 文献を用いる際は、使用実態に合わせて再検討しているか。
| 4 |  |  | 専門家により負荷想定を行った場合、申請用に最低限の想定となっているか。 （設備選定や光熱費の想定の際は、余裕を持って多めの評価することが多いため）
システム設計 |  | 該当なし | 対応 済み | チェック項目
（申請時） | 5 |  |  | 変動の大きな負荷に対し排熱を利用する場合（給湯等）、対応する措置がなされているか。 （適正な容量の貯湯タンクを設ける等）
| 6 |  |  | 運転条件により、性能が変わることを考慮しているか。 （ガスタービンの吸気温度による能力変化やＣＧＳの部分負荷時の効率低下など）
| 7 |  |  | 機器の仕様値に対する裕度（CGSではガス量や排熱量に５％程度の裕度を見込む場合が多い）や計測装置の誤差を加味しているか。
| 8 |  |  | 熱交換器の選定に際し、稼働時の温度条件と設計温度はマッチしているか。 （温度設定により熱回収量が変わってくるため）
| 9 |  |  | 初期性能に対し性能低下する可能性がある場合、設計や運用に配慮されているか。 （循環水が不純物を含む場合の熱交換性能低下や洗浄に対し配慮しているか等）
| 10 |  |  | 電主運転の場合、排熱が使いきれない時間帯の有無を確認しているか。
システム調整 |  | 該当なし | 対応 済み | チェック項目
（実績報告時） | 11 |  |  | 蒸気を扱う場合、CGSの排ガス蒸気はバックアップボイラの蒸気圧より高い設定になっているか。
| 12 |  |  | 給湯に排熱を利用する場合、CGS排熱が優先的に利用できるように配慮されているか。 （バックアップ熱源の稼働上限温度に対しCGS排熱の利用条件温度を高くして制御する等）
| 13 |  |  | 冷温水機が複数台ある場合、排熱利用冷凍機（ジェネリンク等）が優先的に使用されるように配慮されているか。（ローテーション運転などで停止していることはないか）
不具合防止 |  | 該当なし | 対応 済み | チェック項目
（実績報告時） | 14 |  |  | 設置業者から申請者に設備を引き渡す際に、操作や調整方法について説明がなされているか。
| 15 |  |  | 試運転において、計測が適正になされていることが確認されているか。

## 原単位シート (hidden)
燃料種 | 単位 | 単位発熱量（低位） | 単位発熱量（高位） | 単位 | 炭素係数（ｔＣ／ＧＪ）
一般炭 | t | 24.4 | 25.7 | GJ/t | 0.0247
コークス | t | 27.9 | 29.4 | GJ/t | 0.0294
灯油 | kl | 34.2 | 36.7 | GJ/kl | 0.0185
軽油 | kl | 35.1 | 37.7 | GJ/kl | 0.0187
Ａ重油 | kl | 36.6 | 39.1 | GJ/kl | 0.0189
Ｂ重油 | kl | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195
Ｃ重油 | kl | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195
ＬＰＧ | t | 45.8 | 50.8 | GJ/t | 0.0161
液化天然ガス(LNG) | t | 49.2 | 54.6 | GJ/t | 0.0135
天然ガス（LNGを除く） | 千Nm3 | 39.2 | 43.5 | GJ/千Nm3 | 0.0139
都市ガス(45MJ) | 千Nm3 | 40.6 | 45 | GJ/千Nm3 | 0.0136
都市ガス(46MJ) | 千Nm3 | 41.5 | 46 | GJ/千Nm3 | 0.0136
都市ガス(その他) | 千Nm3 | 低位発熱量記入 | 高位発熱量記入 | GJ/千Nm3 | 0.0136
その他 | 該当単位記入 | 低位発熱量記入 | 高位発熱量記入 | 該当単位記入 | 該当値記入
|  | 0 | 0 |  | 0
一般炭 | kg/h
コークス | kg/h
灯油 | l/h
軽油 | l/h
Ａ重油 | l/h
Ｂ重油 | l/h
Ｃ重油 | l/h
ＬＰＧ | kg/h
液化天然ガス(LNG) | kg/h
天然ガス（LNGを除く） | Nm3/h
都市ガス(45MJ) | Nm3/h
都市ガス(46MJ) | Nm3/h
都市ガス(その他) | Nm3/h
その他 | 該当単位記入