## 別紙㉘-1 燃料使用量データ報告書
（別紙㉘－１）
補助金交付番号 | [8 empty] | 報告日(記入日)
22K001W | [8 empty] | 令 和 | 5
令和３年度災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
燃料使用量データ報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の実測データ報告のため、事業完了後１年間の燃料使用量データを下記のとおり提出します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | 虎ノ門工業株式会社
代表者名
役 職
住 所 | （ |  |  |  | － | ）
東京都港区新橋3-7-9
２．申請値 |  | ※ＧＨＰは記入不要
ＣＯ２排出量 |  |  | 56.3 |  |  |  | tCO2/年 | ＣＯ２排出削減量 | 18 |  | ▲t-CO2/年
※ 交付申請書の計算シートを参照のこと。
３．実測データ |  |  |  | ※ＧＨＰは記入不要
ＣＯ２排出量 |  |  | 47.0961 |  |  |  | tCO2/年 | ＣＯ２排出削減量 | 4.053 |  | ▲t-CO2/年
※ データ収集期間は補助事業完了翌年度４月から１ヶ年とする。
※ 別途、実測データの根拠となる年報または月報と効果検証データシートを提出すること。
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
設備使用者のみ記入する。

## 別紙㉓-2入力ｼｰﾄ 燃料使用量データシート(CGS用) ・
（別紙㉓－２）
燃料使用量データシート（ＣＧＳ用）用入力シート
入力が必要なところ
自動計算されるところ
交付番号 | 22K001W |  |  |  | 申請値 | [6 empty] | 選らんでいただくところ
事業者名 | 虎ノ門工業株式会社 |  |  |  | CO2排出量 |  | 56.3 | tCO2/年
実施場所 | 東京都港区新橋3-7-9 |  |  |  | CO2削減量 |  | 18 | ▲tCO2/年
燃料計測装置にて、計測されている状況について
使用燃料（HHV) | 46 | MJ/N㎥ | 1kWhは、3.6MJのため、左値は、 |  |  |  | 12.7778 | kWに相当します。 |  |  | 下記ｴﾈﾙｷﾞｰ換算係数
供給設定圧力 | 0.981 | kPa | 下記より低圧:2kpa、中圧:0.981kpaのケースが多いです。 | [7 empty] | 蒸気 | 0 | GJ
供給設定温度 | 15 | ℃ | 特に設定されてない場合は、15℃のケースが多いです。 | [7 empty] | 温水 | 1.36 | GJ
標準状態への換算係数 | 0.95712 |  | 標準状態とは、温度0℃、1気圧での気体の状態です。 | [7 empty] | 冷水 | 0 | GJ
実使用量から標準状態への換算方法（東京ガス㈱HPの都市ガスの熱量より抜粋）
１．一般家庭など低圧供給のお客様実使用量は、ガス会社の供給設定で圧力２kpa、温度15℃とされていることから
標準状態での使用量 | ＝ 実使用量 × （101.325+2）/101.325 × 273.15/（273.15+15） とする。
≒ 実使用量 × 0.9667
２．工場や商業ビルなどの中圧供給のお客様はガス会社の供給設定で圧力0.981kpa、温度15℃とされていることから
標準状態での使用量 | ＝ 実使用量 × （101.325+0.981）/101.325 × 273.15/（273.15+15） とする。
≒ 実使用量 × 0.9571
３．計量メーターが標準状態で計測されるもの（温度圧力補正機能付メータ）
標準状態での使用量 | ＝ 実使用量 × 101.325/101.325 × 273.15/273.15 とする。
＝ 実使用量 × 1.0
４．上記以外の圧力（AkPa）及び温度（B℃）で計量されるものは、供給されるガス会社に問い合わせの上、下記記の式にのっとって換算係数を求めること
標準状態での使用量 | ＝ 実使用量 × （101.325+A）/101.325 × 273.15/（273.15+B） とする。
| ＝ 実使用量 × C |  |  | C≒
kwhからGJへの変換係数
１．温水、冷水などの熱データがkWh表示のものは0.0036を乗じてGJとして記入のこと
| 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
運転時間 | ｈ | 314 | 325 | 315 | 325 | 326 | 314 | 326 | 314 | 279 | 186 | 168 | 185 | 3377
電力
送電電力量 （発電電力量－補機電力量） | MWｈ | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 76.7
昼間 （電気需要平準化時間帯以外） | MWｈ | 6.5 | 6.4 | 6.5 |  |  |  | 6.7 | 6.6 |  |  |  |  | 32.7
電気需要平準化時間帯 | MWｈ |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 6.7 |  |  | 6.6 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 41.6
夜間 （22:00～翌日8:00） | MWｈ | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.4
逆潮流電力 | MWｈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
燃料使用量
ガス流量計の読み値 | m3 | 1995.4 | 2063.7 | 2000.6 | 2063.7 | 2071 | 1995.4 | 2071 | 1995.4 | 1772 | 1181.3 | 1066.5 | 1175.1 | 21451.1
標準状態(0℃、1気圧）に換算 | Nm3 | 1909.84 | 1975.212 | 1914.817 | 1975.212 | 1982.199 | 1909.84 | 1982.199 | 1909.84 | 1696.019 | 1130.648 | 1020.77 | 1124.713 | 20531.309
廃熱利用負荷 | （注意：単位が、kWhの時とGJの時とそれぞれで入力してください。）
蒸気利用量 | kWｈ | [12 empty] | 0
温水利用量 | kWｈ | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 5300.4
冷水利用量 | kWｈ | [12 empty] | 0
蒸気利用量 | GJ | [12 empty] | 0
温水利用量 | GJ | [12 empty] | 0
冷水利用量 | GJ | [12 empty] | 0
計
蒸気利用量 | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水利用量 | GJ | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 19.0814
冷水利用量 | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO | 設備名称 |  | 製造メーカ 型式 |  | 台数 |  | 入力 エネルギー |  | 出力 形態 |  | 消費量 kW(HHV) |  | 出力 kW |  | 効率 (%)
1 | 停電対応型CGS |  | 〇〇AB123XYZ |  | 1 |  | 都市ガス13A |  | 電気 |  | 100 |  | 30 |  | 30%
同上 | 停電対応型CGS |  | 〇〇AB123XYZ |  | 同上 |  | 都市ガス13A |  | 温水 |  | 100 |  | 50 |  | 50%
2
3
4
5
実績報告時に使用された係数を選択してください。
通常以下の数値を使用されているケースが多いです。
・温水、冷水、産業用以外の蒸気の換算係数 1.36GJ/GJ
・産業用蒸気の換算係数 1.02GJ/GJ

## 別紙㉘-３ 燃料使用量データシート(CGS用) ・
（別紙㉘－３） | [17 empty] | 交付番号 |  |  | 22K001W |  | 事業者名 | 虎ノ門工業株式会社 |  |  |  | 実施場所 | 東京都港区新橋3-7-9
燃料使用量データシート（ＣＧＳ用）
| 使用燃料（HHV) |  |  |  | 46 | GJ/千Nm3 |  |  |  | 換算係数
[10 empty] | 電力 | 構内 使用 電力量 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 9.97 | 蒸気 | GJ/GJ | 0
[13 empty] | 電気需要平準化時間帯 |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 12.961 | 温水 | GJ/GJ | 1.36
[13 empty] | 夜間 |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 9.28 | 冷水 | GJ/GJ | 0 |  |  | 薄青欄は値を記入
[11 empty] | 逆潮流電力 | [6 empty] | GJ/MWh |  |  | 9.76 | [5 empty] | 無色欄は自動計算（入力は不要）
| 項目 | [14 empty] | 実測データ |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
| 年間値 |  | 運転時間 | [10 empty] | h/年 |  | 3377 |  |  |  | ① | 314 | 325 | 315 | 325 | 326 | 314 | 326 | 314 | 279 | 186 | 168 | 185
|  |  | 送電電力量※1 | 合計 | [9 empty] | MWh/年 |  | 76.7 |  |  |  | ② | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 4.6 | 4.2 | 4.5
|  |  |  | 送電電力量 （発電電力量－補機電力量） |  |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） | [6 empty] | MWh/年 |  | 32.7 |  |  |  | ③ | 9.76 4月: 6.5; 9.76 5月: 6.4; 9.76 6月: 6.5; 無色欄は自動計算（入力は不要） 10月: 6.7; 無色欄は自動計算（入力は不要） 11月: 6.6
[7 empty] | 電気需要平準化時間帯 | [6 empty] | MWh/年 |  | 41.6 |  |  |  | ④ | 9.76 7月: 7.5; 9.76 8月: 7.5; 9.76 9月: 6.7; 無色欄は自動計算（入力は不要） 12月: 6.6; 無色欄は自動計算（入力は不要） 1月: 4.6; 無色欄は自動計算（入力は不要） 2月: 4.2; 無色欄は自動計算（入力は不要） 3月: 4.5
[7 empty] | 夜間（22:00～翌日8:00） | [6 empty] | MWh/年 |  | 2.4 |  |  |  | ⑤ | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 逆潮流電力 | [9 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 燃料消費量 |  | 燃料使用量 | 標準状態(0℃、1気圧）に換算 | [7 empty] | Nm3/年 |  | 20531.309 |  |  |  | ⑦ | 1909.84 | 1975.212 | 1914.817 | 1975.212 | 1982.199 | 1909.84 | 1982.199 | 1909.84 | 1696.019 | 1130.648 | 1020.77 | 1124.713
[5 empty] | 熱量換算燃料使用量 | [8 empty] | GJ/年 |  | 944.4402 |  |  |  | ⑧ | 87.8526 | 90.8598 | 88.0816 | 90.8598 | 91.1812 | 87.8526 | 91.1812 | 87.8526 | 78.0169 | 52.0098 | 46.9554 | 51.7368
[5 empty] | 原油換算燃料使用量 | [8 empty] | kL/年 |  | 24.3666 |  |  |  | ⑨ | 2.2666 | 2.3442 | 2.2725 | 2.3442 | 2.3525 | 2.2666 | 2.3525 | 2.2666 | 2.0128 | 1.3419 | 1.2114 | 1.3348
|  |  | ＣＯ2排出量 | [10 empty] | t-ＣＯ2/年 |  | 47.0961 |  |  |  | ⑪ | 4.3809 | 4.5309 | 4.3923 | 4.5309 | 4.5469 | 4.3809 | 4.5469 | 4.3809 | 3.8904 | 2.5936 | 2.3415 | 2.5799
| 負荷 |  | 蒸気利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 温水利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 19.0814 |  |  |  | ⑬ | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901 | 1.5901
|  |  | 冷水利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 従来方式一次エネルギー消費量 | [12 empty] | GJ/年 |  | 913.4194 |  |  |  | ⑮ | 69.7516 | 68.7546 | 68.8236 | 102.1541 | 102.1541 | 90.8573 | 70.8176 | 70.7486 | 90.4892 | 61.7832 | 56.5988 | 60.4871
[14 empty] | kL/年 |  | 23.5662 |  |  |  | ⑯ | 1.7996 | 1.7739 | 1.7756 | 2.6356 | 2.6356 | 2.3441 | 1.8271 | 1.8253 | 2.3346 | 1.594 | 1.4602 | 1.5606
| 省エネルギー量 | [12 empty] | GJ/年 |  | -31.0209 |  |  |  | ⑰ | -18.1011 | -22.1052 | -19.258 | 11.2943 | 10.9729 | 3.0046 | -20.3636 | -17.1041 | 12.4723 | 9.7734 | 9.6433 | 8.7503
[14 empty] | kL/年 |  | -0.80034 |  |  |  | ⑱ | -0.46701 | -0.57031 | -0.49686 | 0.29139 | 0.2831 | 0.077519 | -0.52538 | -0.44129 | 0.32179 | 0.25215 | 0.2488 | 0.22576
| 省エネルギー率 | [12 empty] | ％ |  | -3.4 |  |  |  | ⑲ | -26 | -32.2 | -28 | 11.1 | 10.7 | 3.3 | -28.8 | -24.2 | 13.8 | 15.8 | 17 | 14.5
| 従来方式ＣＯ2排出量 | [12 empty] | t-ＣＯ2/年 |  | 51.1491 |  |  |  | ⑳ | 4.5278 | 4.4628 | 4.4628 | 5.1778 | 5.1778 | 4.5928 | 4.5928 | 4.5928 | 4.5928 | 3.0978 | 2.8378 | 3.0328
| CO2排出削減量 | [12 empty] | ▲t-ＣＯ2/年 |  | 4.053 |  |  |  | ㉑ | 0.14692 | -0.068033 | 0.070505 | 0.64697 | 0.63094 | 0.21192 | 0.04594 | 0.21192 | 0.7024 | 0.50428 | 0.49633 | 0.4529
| CO2削減率 | [12 empty] | ％ |  | 7.9239 |  |  |  | ㉒ | 3.2448 | -1.5244 | 1.5798 | 12.4949 | 12.1854 | 4.6142 | 1.0002 | 4.6142 | 15.2933 | 16.2786 | 17.4897 | 14.9331
※１ 送電電力量＝発電電力量ー補機電力量
| NO |  | 設備名称 |  | 製造メーカ 型式 |  |  | 台数 | 入力 エネルギー |  |  | 出力 形態 |  |  | 消費量 kW(HHV) |  | 出力 kW |  | 効率 (%)
[25 empty] | 申請値 |  | 実測データ
| 1 |  | 停電対応型CGS |  | 〇〇AB123XYZ |  |  | 1 | 都市ガス13A |  |  | 蒸気 |  |  | 100 |  | 30 |  | 30% |  | 9.76 5月: CO2排出量; 9.76 7月: tCO2/年; 9.76 8月: 56.3; 無色欄は自動計算（入力は不要） 10月: 47.0961
| 同上 |  | 停電対応型CGS |  | 〇〇AB123XYZ |  |  | 同上 | 都市ガス13A |  |  | 温水 |  |  | 100 |  | 50 |  | 50% |  | 9.76 5月: CO2削減量; 9.76 7月: ▲tCO2/年; 9.76 8月: 18; 無色欄は自動計算（入力は不要） 10月: 4.053
2
3
4
虎ノ門工業株式会社
| 【添付が必要な資料】 | [19 empty] | 9.76 5月: ＜設備使用者＞; 9.76 7月: （事業者名）
● 実測データの根拠となる年報または月報を添付すること。
|  | ● 都市ガスの使用量を標準状態に換算する際の根拠となる資料を添付すること。 | [18 empty] | 9.76 7月: （担当者）
4～6月、10～11月の8:00～22:00
7～9月、12～3月の8:00～22:00
燃料の高位発熱量(GJ/千Nm3)を記入すること
時間帯の応じた計量が困難な場合、電力の換算係数はすべて9.76とすること
申請時に使用した値を用いること
申請時の設備使用者を記入すること
交付申請書の申請値を記入すること
設備使用者の事業者名および担当者名を記入すること。
冷水の場合ジェネリンク等の冷水出力を記入
Note on BB1: 法人名、施設名を記載

## 別紙㉘-1 燃料使用量データ報告書 (GHP用)
（別紙㉘－１）
補助金交付番号 | [8 empty] | 報告日(記入日)
22K001W | [8 empty] | 令 和 | 5
令和４年度災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
燃料使用量データ報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の実測データ報告のため、事業完了後１年間の燃料使用量データを下記のとおり提出します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | 虎ノ門工業株式会社
代表者名
役 職
住 所 | （ |  |  |  | － | ）
東京都港区新橋3-7-9
２．申請値 |  | ※ＧＨＰは記入不要
ＣＯ２排出量 |  |  | - |  |  |  | tCO2/年 | ＣＯ２排出削減量 | - |  | ▲t-CO2/年
※ 交付申請書の計算シートを参照のこと。
３．実測データ |  |  |  | ※ＧＨＰは記入不要
ＣＯ２排出量 |  |  | - |  |  |  | tCO2/年 | ＣＯ２排出削減量 | - |  | ▲t-CO2/年
※ データ収集期間は補助事業完了翌年度４月から１ヶ年とする。
※ 別途、実測データの根拠となる年報または月報と効果検証データシートを提出すること。
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
設備使用者のみ記入する。

## 別紙㉓-２入力ｼｰﾄ 燃料使用量データシート(GHP用) ・
（別紙㉘－２） | [6 empty] | 入力が必要なところ
燃料使用量データシート（ＧＨＰ用）用入力シート | [6 empty] | 自動計算されるところ
選らんでいただくところ
交付番号 | 22K001W |  |  |  | 申請値
事業者名 | 虎ノ門工業株式会社 |  |  |  | CO2排出量 |  | 56.3 | tCO2/年
実施場所 | 東京都港区新橋3-7-9 |  |  |  | CO2削減量 |  | 18 | ▲tCO2/年
燃料計測装置にて、計測されている状況について
使用燃料（HHV) | 46 | MJ/N㎥ |  | 1kWhは、3.6MJのため、左値は、 |  |  |  | 12.7778 | kWに相当します。
供給設定圧力 | 0.981 | kPa |  | 下記より低圧:2kpa、中圧:0.981kpaのケースが多いです。
供給設定温度 | 15 | ℃ |  | 特に設定されてない場合は、15℃のケースが多いです。
標準状態(0℃、1気圧）への換算係数 |  | 0.95712
系統No | メーカー |  | 型式 |  | 燃料消費量 kW(発電時) |  | 燃料消費量 kW(非発電時) |  | 定格出力 kW |  | 台数
1 | 〇〇 |  | AB123XYZ |  | 52.8 |  | 48.6 |  | 56 |  | 1
2 | 〇〇 |  | AB123YYZ |  | 45.1 |  | 46.5 |  | 56 |  | 1
実使用量から標準状態への換算方法（東京ガス㈱HPの都市ガスの熱量より抜粋）
１．一般家庭など低圧供給のお客様実使用量は、ガス会社の供給設定で圧力２kpa、温度15℃とされていることから
標準状態での使用量 | ＝ 実使用量 × （101.325+2）/101.325 × 273.15/（273.15+15） とする。
≒ 実使用量 × 0.9667
２．工場や商業ビルなどの中圧供給のお客様はガス会社の供給設定で圧力0.981kpa、温度15℃とされていることから
標準状態での使用量 | ＝ 実使用量 × （101.325+0.981）/101.325 × 273.15/（273.15+15） とする。
≒ 実使用量 × 0.9571
３．計量メーターが標準状態で計測されるもの（温度圧力補正機能付メータ）
標準状態での使用量 | ＝ 実使用量 × 101.325/101.325 × 273.15/273.15 とする。
＝ 実使用量 × 1.0
４．上記以外の圧力（AkPa）及び温度（B℃）で計量されるものは、供給されるガス会社に問い合わせの上、下記記の式にのっとって換算係数を求めること
標準状態での使用量 | ＝ 実使用量 × （101.325+A）/101.325 × 273.15/（273.15+B） とする。
| ＝ 実使用量 × C |  |  | C≒
kwhからGJへの変換係数
１．温水、冷水などの熱データがkWh表示のものは0.0036を乗じてGJとして記入のこと
燃料使用量 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
(合計)
ガス流量計の読み値 | m3 | 3990.8 | 4127.4 | 4001.2 | 4127.4 | 4142 | 3990.8 | 4142 | 3990.8 | 3544 | 2362.6 | 2133 | 2350.2 | 42902.2
標準状態(0℃、1気圧）に換算 | Nm3 | 3819.68 | 3950.424 | 3829.634 | 3950.424 | 3964.398 | 3819.68 | 3964.398 | 3819.68 | 3392.038 | 2261.296 | 2041.54 | 2249.426 | 41062.618
燃料使用量 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
1
ガス流量計の読み値 | m3 | 1995.4 | 2063.7 | 2000.6 | 2063.7 | 2071 | 1995.4 | 2071 | 1995.4 | 1772 | 1181.3 | 1066.5 | 1175.1 | 21451.1
標準状態(0℃、1気圧）に換算 | Nm3 | 1909.84 | 1975.212 | 1914.817 | 1975.212 | 1982.199 | 1909.84 | 1982.199 | 1909.84 | 1696.019 | 1130.648 | 1020.77 | 1124.713 | 20531.309
燃料使用量 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
2
ガス流量計の読み値 | m3 | 1995.4 | 2063.7 | 2000.6 | 2063.7 | 2071 | 1995.4 | 2071 | 1995.4 | 1772 | 1181.3 | 1066.5 | 1175.1 | 21451.1
標準状態(0℃、1気圧）に換算 | Nm3 | 1909.84 | 1975.212 | 1914.817 | 1975.212 | 1982.199 | 1909.84 | 1982.199 | 1909.84 | 1696.019 | 1130.648 | 1020.77 | 1124.713 | 20531.309
燃料使用量 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
ガス流量計の読み値 | m3 | [12 empty] | 0
標準状態(0℃、1気圧）に換算 | Nm3 | [12 empty] | 0
燃料使用量 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
ガス流量計の読み値 | m3 | [12 empty] | 0
標準状態(0℃、1気圧）に換算 | Nm3 | [12 empty] | 0
燃料使用量 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
ガス流量計の読み値 | m3 | [12 empty] | 0
標準状態(0℃、1気圧）に換算 | Nm3 | [12 empty] | 0

## 別紙㉘-3 燃料使用量データシート(GHP用) ・
（別紙㉘－３） | [8 empty] | 交付番号 | 22K001W |  | 事業者名 | 虎ノ門工業株式会社 |  |  |  | 実施場所 | 東京都港区新橋3-7-9
燃料使用量データシート（ＧＨＰ用）
使用燃料（HHV) |  |  | 46 | GJ/千Nm3
系統No |  | メーカー | 型式 |  | 燃料消費量 kW(発電時) | 燃料消費量 kW(非発電時) | 定格出力 kW | 台数
1 |  | 〇〇 | AB123XYZ |  | 52.8 | 48.6 | 56 | 1 | [6 empty] | 薄青欄は値を記入
2 |  | 〇〇 | AB123YYZ |  | 45.1 | 46.5 | 56 | 1 | [6 empty] | 無色欄は自動計算（入力は不要）
系統No |  | 項目 | [5 empty] | 実測データ |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 |  | 燃料消費量 | 燃料使用量 |  |  |  | Nm3/年 | 20531.309 |  | 1909.84 | 1975.212 | 1914.817 | 1975.212 | 1982.199 | 1909.84 | 1982.199 | 1909.84 | 1696.019 | 1130.648 | 1020.77 | 1124.713
|  |  | 熱量換算燃料使用量 |  |  |  | GJ/年 | 944.4402 |  | 87.8526 | 90.8598 | 88.0816 | 90.8598 | 91.1812 | 87.8526 | 91.1812 | 87.8526 | 78.0169 | 52.0098 | 46.9554 | 51.7368
|  | ＣＯ2排出量 |  |  |  |  | t-ＣＯ2/年 | 47.0961 |  | 4.3809 | 4.5309 | 4.3923 | 4.5309 | 4.5469 | 4.3809 | 4.5469 | 4.3809 | 3.8904 | 2.5936 | 2.3415 | 2.5799
系統No |  | 項目 | [5 empty] | 実測データ |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2 |  | 燃料消費量 | 燃料使用量 |  |  |  | Nm3/年 | 20531.309 |  | 1909.84 | 1975.212 | 1914.817 | 1975.212 | 1982.199 | 1909.84 | 1982.199 | 1909.84 | 1696.019 | 1130.648 | 1020.77 | 1124.713
|  |  | 熱量換算燃料使用量 |  |  |  | GJ/年 | 944.4402 |  | 87.8526 | 90.8598 | 88.0816 | 90.8598 | 91.1812 | 87.8526 | 91.1812 | 87.8526 | 78.0169 | 52.0098 | 46.9554 | 51.7368
|  | ＣＯ2排出量 |  |  |  |  | t-ＣＯ2/年 | 47.0961 |  | 4.3809 | 4.5309 | 4.3923 | 4.5309 | 4.5469 | 4.3809 | 4.5469 | 4.3809 | 3.8904 | 2.5936 | 2.3415 | 2.5799
系統No |  | 項目 | [5 empty] | 実測データ |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 燃料消費量 | 燃料使用量 |  |  |  | Nm3/年 | 0
|  |  | 熱量換算燃料使用量 |  |  |  | GJ/年 | 0
|  | ＣＯ2排出量 |  |  |  |  | t-ＣＯ2/年 | 0
系統No |  | 項目 | [5 empty] | 実測データ |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 燃料消費量 | 燃料使用量 |  |  |  | Nm3/年 | 0
|  |  | 熱量換算燃料使用量 |  |  |  | GJ/年 | 0
|  | ＣＯ2排出量 |  |  |  |  | t-ＣＯ2/年 | 0
系統No |  | 項目 | [5 empty] | 実測データ |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 燃料消費量 | 燃料使用量 |  |  |  | Nm3/年 | 0
|  |  | 熱量換算燃料使用量 |  |  |  | GJ/年 | 0
|  | ＣＯ2排出量 |  |  |  |  | t-ＣＯ2/年 | 0
虎ノ門工業株式会社
【添付が必要な資料】 | [9 empty] | 5月: ＜設備使用者＞; 7月: （事業者名）
● 実測データの根拠となる年報または月報を添付すること。
| ● 都市ガスの使用量を標準状態に換算する際の根拠となる資料を添付すること。 | [8 empty] | 7月: （担当者）
燃料の高位発熱量(GJ/千Nm3)を記入すること
申請時の設備使用者を記入すること
設備使用者の事業者名および担当者名を記入すること
補助事業設備の計測装置毎に報告すること。
※1台の計測器で複数台を計測している場合は、系統をまとめて報告すること。
申請時に使用した値を用いること
Note on AX1: 法人名、施設名を記載